银光集团本部热电厂

发电机电力网络安防系统

技 术 规 格 书

编制：

审核：

批准：

热 电 厂

2024年1月4日

目  录

一、总则

二、技术要求

三、招标方自然条件

四、供货范围

五、技术资料

六、包装、运输及技术服务

一、总 则

1、本技术规格书适用于银光集团本部热电厂发电机电力网络安防系统项目（XXH2024- 1）。

2、本技术规格书提出了最低限度的通用要求（但不限于此），并未规定所有的技术细节，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供完全满足本技术规格书的要求及国家和行业标准的优质产品与相应的服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

3、卖方（乙方、制造商）在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准，必须遵循现行最新版本的国家标准和行业标准，如买方所使用的标准与国家标准或行业标准不一致时，应按较高标准执行。

4、卖方应认真阅读本技术规范书，如果没有书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供完全响应本规范书的要求。如有偏离，应在询价报价函或投标文件中加以详细描述。

5、卖方所投设备必须是采用先进、成熟、可靠、优质、安全的产品，并对该产品技术优势做出详细的说明，并提供同类产品运行用户的详细联系方式和业绩表。

6、设备采用的专利所涉及到的全部费用，均被认为已包含在报价中。卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

7、卖方相关资质要求：国家电网调度数据网接入和电力二次系统安全防护相关工程建设资质。

二、技术要求

1. 设备及附件的名称、数量

| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度数据纵向加密系统 | 纵向加密认证装置 | NetKeeper-2000 百兆型 最大并发加密隧道数:1024 条；100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟<1s; 明文数据包吞吐量:≥1800Mbps (50 条安全策略，1024 报文长度); 密文数据包吞吐量:≥460Mbps (50 条安全策略，1024 报文长度); 数据包转发延迟:<1ms; | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 路由器 | MSR3660-X1，每台含路由器机框、数据版软件授权函、E1模块2块、电源模块2块、E1接口电缆； | 台 | 1 | 实现热电厂内网络安全监测“应接尽接”要求 |
| 3 |  | 交换机 | LS-5130S-28S-HI（双电源）；支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 台 | 2 | 实现热电厂内网络安全监测“应接尽接”要求 |
| 2 | 网络安全监测系统 | 网络安全监测装置 | ISG-3000(Ⅱ型) 分别在I区和II区各部署1套网络安全监测装置。I区网络安全监测装置接入站控层交换机，实现对I区主机、服务器、站控交换机、调度数据网实时交换机的监测。实现安全监测装置对监视对象的采集； II区网络安全监测装置连接到II区各业务系统主机、服务器、故障录波、电量采集终端、调度数据网非实时交换机。同时将告警信息转发至调度端的数据网关机，最终汇总到主站侧网络安全管理平台。 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 工业防火墙 | TEG2206-SS，标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，≥4G DDR4内存，≥16G eMMC闪存，≥4个千兆电口，≥2个千兆Combo，1对电口BYPASS，1个Console，1个USB3.0接口，220VAC/DC冗余电源，0~50℃工作温度，无风扇自然散热，网络吞吐率≥1Gbps，并发连接数：≥30万，新建连接数：≥5000。 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 屏柜 | 尺寸800mm×600mm×2260mm，附带2M协议转换器1对、包含跳纤，超五类屏蔽双绞线300米，屏柜10A空开2个，屏柜PDU4条（8位10A），4×6平方阻燃电缆60m。此表中需固定安装的系统硬件均装设于柜内，柜体空间、电气、通信、散热和电磁兼容满足设备运行要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 入侵检测系统 |  | IDS2200-SS-E，1U机架式结构；标准机架式硬件设备，≥6个千兆电接口，1个USB3.0接口，1个Console接口，冗余电源，网络吞吐率≥3Gbps，并发连接数：≥30万，每秒新建数：≥5000 | 台 | 1 |  |
| 4 | 恶意代码管理系统 |  | 恶意代码客户端管理模块产品使用2U专用硬件设备，≧6个10/100/1000Mbps电口，1个Console口。专用硬件设备内存8GB，采用SSD与机械混合硬盘提高I/O读写效率，并支持单电或冗余电源配置。恶意代码产品通过国家电网电力监控系统恶意代码检测系统专项检测 | 套 | 1 |  |
| 5 | 安全日志审计系统 |  | LAA2050-SS；1U 机架式结构；≥6 个千兆电口，≥1 个 USB，≥1 个 COM 口，≥8GB 内存， ≥1T 硬盘，双电源，系统默认≥30 点授权，日志处理能力≥3000EPS | 套 | 1 |  |
| 6 | 系统专用调试笔记本电脑 |  | 处理器Intel 13代i5及以上，内存16G双通道，15.6寸2K屏，1T固态SSD；符合国网电力数据网络安全要求，配USB以太网连接适配器，轻薄可靠。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 便携式运维网关 |  | 采用软硬一体的产品形态，从运维任务的创建到运维过程中的二次授权再到运维结束后的事后审计，全流程高度集成一体化管理。报扩 高风险指令审计，工业协议控制指令审计，恶意代码防范和违规外联管控等功能。 运维模式包括： 网口／串口运维（透明代理， USB运维， KVM运维，旁路运维等 | 台 | 1 |  |
| 8 | 移动存储安全接入管控系统 |  | 针对不可信USB存储设备与可信计算机之间进行安全文件传输，过滤USB存储设备上的文件。USB安全隔离系统通过网络接口与内部网络连接，阻止各类未知恶意文件对可信计算机带来的威胁。 | 台 | 1 |  |

注：1.安装完成时间为协议签署后45天内。

2. 供应商除提供设备及安装附件外，须以国网甘肃《并网厂站电力监控系统网络安全防护方案》为模板，确定数据网和安防系统建设方案，负责设备安装和软硬件调试，并与白银地调网(光纤已敷设)和热电厂电力综合自动化系统(深瑞PRS7000)通信完成对接，实现所有预置功能。                                   3.系统须取得《信息系统安全等级保护备案证明》，等级评分≥70；委托有资质单位进行安全评估和主机加固，形成风险评估报告和加固报告及问题整改报告；完成纵密调试和网安调试，使系统具备国网入网条件。

2. 调度数据网纵向加密系统技术要求

2.1工程概述

银光热电厂通信设备采购一套电力调度数据网及二次安全防护设备，接入白银地调接入网。

2.2系统需求

(1) 接入调度数据专网的业务按《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委第14号令）及配套文件要求，统一接入相应的虚拟专网（VPN）中，网络不直接承载业务。

(2) 硬件设备满足电网对调度数据网要求，在允许接入品牌内选择网络接入设备。网络整体性能具备先进性、扩展性、稳定性、易用性、安全性，要满足今后数据通讯传输的要求。

(3) 新建电力调度数据网具备较高的实时性、可靠性、安全性，选用具备电信级可靠性的网络设备进行组网。

(4) 调度数据网建设中设备电源、盘柜安装及盘柜接地工作均由施工方完成，用户方提供设备电源接入点及盘柜安装地点。

(5) 调度数据专网网络设备的安全配置应关闭或限定网络服务，避免使用默认路由，关闭网络边界OSPF路由功能，采用安全增强的SNMPv2及以上版本的网管协议，设置受信任的网络地址范围，封闭空闲的网络端口。

(6) 纵向加密认证装置隧道处于密通，安全策略按照实际业务细化到相关业务系统具体的IP地址（段）、业务端口号和连接方向，只能开放业务端口及ICMP，对其余端口均关闭。

2.3方案设计原则

（1）标准化和开放性

本工程的设计采用符合国际、国内标准的网络专业技术与协议，满足信息准确、安全、可靠地交换传输，保证不能厂家设备之间互通；通过开放性的技术保证很好的维护、监测，实现统一管理。

（2）多样化的业务处理能力

本着“一网多用”的原则，保证向用户提供丰富的服务，实现多业务处理与管理。

（3）资源最优化

根据网络的链路带宽，结合网络流量与业务流程，实现网络流量均衡分布，使各链路的带宽资源得到充分利用，也不会存在网络瓶颈。当网络出现拥塞时保证关键业务带宽。

（4）可扩展性

考虑到今后网络节点增加与业务发展的需求变化，网络要建成组网灵活、易于扩展的网络平台。

（5）安全可靠性

在网络结构、网络拓扑、网络分区、网络路由、电路配置等方面遵循N-1可靠性原则，保证网络的安全性、稳定性和可靠性。

整个网络要安全稳定，支持网络节点的备份和线路保护，提供网络安全防范措施。

（6）高效性

网络应满足调度业务高效、实时性要求。为保证重要业务数据的有效传输，网络结构设计应确保网络中末端到其调度端路由最优化。

2.4 工程范围

2.4.1银光热电厂新建一套“调度数据网”屏柜，屏柜内依次装入一台路由器、两台交换机和两台纵向加密认证装置。两台纵向认证加密装置分别为实时加密装置和非实时加密装置，分别连接至实时交换机和非实时交换机，为实时调度业务数据和非实时调度数据进行加解密实现数据收发的安全防护。两台交换机分别作为电力调度数据网络的实时调度业务和非实时调度业务的接口设备使用。路由器作用是分配路由后将不同业务的数据传输至业务主站。完成调度数据网及二次安全防护设备的设计、施工并且安装及调试，从而完成调度数据网双覆盖建设。

（1）调度数据网屏柜

屏柜外部尺寸： 2260（高）× 800（宽）× 600（深）（包括前后门、边盘）；外壳防护等级为IP32。屏柜均采用封闭型结构，前后开门，前门为内嵌式单开钢化玻璃门（面向屏柜，门轴在左侧），后门为双开门，内嵌式网孔.前后门拉手应为嵌入式电镀抛光的弹簧式拉手；柜体两侧加侧板。设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。屏的底部有可封闭的电缆孔。装置的机械结构能防灰尘、虫及小动物、机械振动、潮湿及有害气体的影响。屏内设置与门联锁的照明灯，设备所需的装置工作电源，同时配置相应空开、接线端子和电源防雷保护器。

柜体经静电喷涂工艺（喷塑）处理，漆膜具有良好的附着力，平整、光洁，没有砂粒、流漆、斑点，起泡、手印和粘附物等。没有有脱落或露底现象，在不直射的阳光下，没有有肉眼可辨的色泽不均现象，同时不眩目反光，不会影响使用人员的监视或引起疲劳。

柜体选用优选的精加工型材料及冷轧薄钢板，厚度不小于2.5mm，结构设计确保柜架和外壳表面的平坦及足够的强度和刚度，不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

（2） H3C MSR3640 x1路由器

根据调度数据网的具体特点，网络中路由器作为PE路由器，实现本地应用系统与其他节点应用系统VPN路由的交换，H3C MSR3640 x1接入路由器符合甘肃电力调度数据网的建设要求；并能可靠地接入电力调度数据网络中。

（3） H3C S5130S-28S-HI交换机

根据调度数据网的具体特点，接入交换机作为CE设备，仅与本节点的PE路由器交换路由。H3C S5130S-28S-HI接入交换机符合甘肃电力调度数据网的建设要求，安装于电力调度数据网屏上。

（4） 南瑞Netkeeper2000纵向加密装置

3. 调度数据网纵向加密系统技术要求

3.1 根据国家电网调[2017]1084号文《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》的要求，在变电站、并网电厂电力监控系统的安全I/Ⅱ区部署网络安全监测装置，采集变电站站控层、并网电厂涉网区域的服务器、工作站、网络设备和安防设备自身感知的安全数据及网络安全事件，实现对网络安全事件的本地监视和管理，同时转发至调控机构网络安全监管平台的数据网关机。

厂站端的安全监视（Ⅱ型网络安全监测装置）在不影响业务系统的情况下，重点监视并网电厂涉网部分服务器或工作站设备、网络设备、通用及专用安防设备的各类行为以及安全事件，能够实时监测并网电厂内部涉网服务器或工作站的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。

银光热电厂上级调度为白银地调，通过调度数据网与省调进行通信，可部署II型网络安全装置。重点监视银光热电厂涉网部分服务器或工作站设备、网络设备、通用及专用安防设备的各类行为以及安全事件，能够实时监测设备的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。

监测体系：

电力监控系统网络安全管理系统包含主站端的安全管理平台和厂站端的网络安全监测装置两部分，平台部署于地调侧，装置部署于银光热电厂侧。系统按照设备自身感知、监测装置分布采集、管理平台统一管控的原则，构建感知、采集、管控三层架构的网络安全监管系统技术体系。

ISG-3000 网络安全监测装置包含 ISG-3000 主机和网络安全监测本地管理两部分。为了实现网络电力系统空间安全的实时监控和有效管理，按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则，构建了如下图所示的电力监控系统网络安全监视与管理体系：

3.2技术方案

银光热电厂分别在I区和II区各部署1台南瑞信通ISG-3000网络安全监测装置。I区网络安全监测装置接入站控层交换机，实现对I区主机、服务器、站控交换机、调度数据网实时交换机的监测。实现安全监测装置对监视对象的采集。

II区网络安全监测装置连接到II区各业务系统主机、服务器、故障录波、电量采集终端、调度数据网非实时交换机。同时将告警信息转发至调度端的数据网关机，最终汇总到主站侧网络安全管理平台。

3.2装置功能

网络安全检测本地管理主要功能包括数据统计展示、资产管理、日志管理、参数配置、用户管理等。

3.2.1 本地监视功能

本地数据采集：

支持对服务器、工作站、网络设备、安全防护设备等监测对象进行数据采集；

支持采集服务器、工作站的用户登录、操作信息、运行状态、移动存储设备接入、网络外联等事件信息；

支持采集网络设备的用户登录、操作信息、配置变更信、流量信息、网口状态信息等事件信息；

支持采集安全防护设备的用户登录、配置变更、运行状态、安全事件信息等事件信息；

支持触发性事件信息的采集和周期性上送的状态类信息的采集。

数据分析处理：

支持以分钟级统计周期，对重复出现的事件进行归并处理；

支持根据参数配置，对采集到的 CPU 利用率、内存使用率、网口流量、用户登录失败等信息进行分析处理，根据处理结果决定是否形成新的上报事件。

支持对网络设备日志信息进行分析处理，提取出需要的事件信息（如用户添加事件）；

能形成外设接入事件、用户登录事件、危险操作事件、状态异常事件等上传事件。

安全分析：

使用综合分析手段，通过对设备安全监视与安全告警数据进行不同维度的分析与挖掘，提供多视角、多层次的分析结果。

安全核查：

以核查任务为维度，可在一次核查任务中分别对多个设备进行安全配置核查，同时可以有针对性的对设备进行单个配置项的配置信息核查。

监视告警：

遵循《GB/T 31992-2015电力系统通用告警格式》，提供实时告警、历史告警功能。

针对监测装置的告警情况，采用告警提示窗、告警悬浮窗、告警轮播等多种方式实时展示告警情况；

告警范围包括：安全事件类、运行异常类、设备故障类、人员操作类告警。

提供6个月内的安全告警信息的记录、查询等功能。包括设备信息、安全告警发生次数、发生时间、告警内容、是否解决、解决方法等信息。支持按所属区域、安全区、电设备类型等属性进行告警筛选，支持按告警级别、确认状态、发生时间等属性对告警进行搜索的功能，支持告警内容的全文检索，支持按关键字段对告警记录进行排序。

参数管理：

网络安全监测装置参数配置项至少包括系统参数、通信参数及事件处理参数，支持参数配置导出功能及同产品的参数配置备份导入功能，即达到同产品的参数配置的互换性。

图形化展现：

提供本地图形化界面，对监视对象进行监视管理，满足如下要求：

支持采集信息、上传信息的本地查看，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件条数等综合过滤条件进行信息查看；

具备自诊断功能，至少包括进程异常、通信异常、硬件异常、CPU 占用率、过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等，检测到异常时应提示

具备用户管理功能，基于三权分立原则划分管理员、操作员、审计员等，不同角色，并为不同角色分配不同权限；应满足不同角色的权限相互制约要求，应不存在拥有所有权限的超级管理员角色；

具备资产管理功能，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等，资产信息应包括：设备名称、设备 IP、MAC 地址、设备类型、设备厂家、序列号、系统版本等；

支持采集信息、上传信息的本地查看，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件条数等综合过滤条件进行信息查看；

支持对监视对象数量、在离线状态的统计展示，应支持从设备类型、事件等级等维度对采集信息、上传信息进行统计展示；

具备日志功能，日志类型至少包括登录日志、操作日志、维护日志等；

日志内容包括日志级别、日志时间、日志类型、日志内容等信息，日志应具备可读性；

3.2.2 通信功能

支持与监测对象通信，包括服务器、工作站、数据库、网络设备、安全防护设备。支持与管理平台通信，包括事件上传通信和服务代理通信。

服务代理：

网络安全监测装置以服务代理的形式，提供服务给网络安全管理平台调用，服务代理应满足如下要求：

支持远程调阅采集信息、上传事件等数据信息，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件记录个数等综合过滤条件远程调阅数据信息；

支持对被监测系统内的资产进行远程管理，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等；

支持参数配置的远程管理，包括系统参数、通信参数及事件处理参数；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备基线核查功能的调用；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备主动断网命令的调用；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备的关键文件清单、危险操作定义值、周期性事件上报周期等参数的添加、删除、修改、查看；

支持通过网络安全管理平台对网络安全监测装置进行远程程序升级。

- 入侵检测系统（IDS2200-SS-E）技术要求

根据国能安全[2015]36号（国家能源局关于印发《电力监控系统安全防护总体方案》等安全防护方案和评估规范的通知）的要求：生产控制大区可以统一部署一套入侵检测系统（IDS），应当合理设置检测规则，及时捕获网络异常行为，分析潜在威胁，进行安全审计；生产控制大区应当具备安全审计功能，可以对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库重要操作日志、业务应用系统运行日志、安全设置运行日志等进行集中收集、自动分析，及时发现各种违规行为以及病毒和黑客的攻击行为。对于远程用户登录到本地系统中的操作行为，应该进行严格的安全审计。

入侵检测技术IDS是一种主动发现网络隐患的安全技术。作为防火墙的合理补充，入侵检测技术能够帮助系统对付网络攻击，扩展了系统管理员的安全管理能力（包括入侵检测、监视、攻击识别和响应），识别黑客常用入侵与攻击手段,监控网络异常通信,鉴别对系统漏洞及后门的利用,完善网络安全管理。

- 功能要求

系统管理方式支持B/S架构管理, 可选C/S架构管理；

支持特征库双检测引擎，每种引擎使用独立的特征库，可深度检测网络中存在的隐患；

支持证据留存，攻击报警触发时，可存储攻击包；

支持溯源功能，提供基于时间,事件名称,事件等级,监听设备、源IP/端口,目的IP/端口,协议等分组过滤统计功能, 用于溯源取证；

要求可针对每条入侵检测规则独立配置报警方式，报警方式包括实时报警、记录日志、邮件报警、SYSLOG、SNMP Trap、Tcp killer、联动防火墙等。不允许按分类进行配置做到针对规则精准灵活的配置；

要求与可与防火墙/IPS/防病毒网关等产品联动, 通过设置策略来进行阻断；

支持内容恢复功能，能够完全记录通信的过程与内容，可通过动画展示如ftp、telnet等网络通信过程，也可以将http、mail等应用的内容进行呈现；

支持连接审计功能，可针对连接事件，包括协议、连接状态、监听设备、源目的IP和端口、连接次数、请求字节、应答字节等，提供完整的网络审计日志；

支持应用审计功能，可针对应用协议、应用摘要信息、传输协议、监听设备、源目的IP和端口、流量、时间等做详细的应用审计；

支持网络信息收集，可收集IP、MAC、主机名、工作组等信息,全面了解网络主机情况；

- 性能指标

1U机架式结构；标准机架式硬件设备，无需在被采集目标系统上安装任何软件；

网络接口: 标配6个10/100/1000 Base-T铜口，扩展多模光纤(FDDI)模块≥2；2个USB接口，1个Console配置接口；

检测流量能力（IDS入侵检测吞吐量）：3Gbps；并发连接数≥30万；入侵检测包含五个检测授权许可。

产品采用专用可信安全操作系统，系统采用多核多平台并行操作系统架构。提供《可信安全操作系统软件著作权证书》和《多核多平台并行操作系统软件著作权证书》。

- 安全日志审计系统（LAA2050-SS）

日志审计系统概述

日志审计系统通过集中采集各类系统中的安全事件（如网络攻击、防病毒等）、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态、网络存取日志等各类信息，经过数据识别、数据处理和数据分析等处理后，以统一格式的展示并进行集中存储和管理。仅通过简洁的监控界面，用户即可实时动态了解当前整个系统的安全态势，获知异常安全事件和审计违规情况,系统也提供了强大的安全异常问题分析追溯功能。

通过日志审计系统，相关人员可以随时了解整个系统的运行情况，及时发现系统异常事件及非法访问行为；通过事后分析和丰富的报表系统，管理员可以方便高效地对信息系统进行有针对性的安全审计。遇到特殊安全事件和系统故障，日志审计系统可以确保日志完整性和可用性，协助管理员进行故障快速定位，并提供客观依据进行追查和恢复。

日志审计系统性能指标

（1）1U机架式结构+2T本地存储；标准机架式硬件设备，无需在被采集目标系统上安装任何软件；

（2）网络接口: 6个千兆电口，可扩展；

（3）日志解析审计性能EPS≤1700， 包含25个管理设备授权,电源接口：双电源接口（支持热插拔）；

（4）采用专用安全操作系统、支持Console口管理、存储容量≥2TB；

（5）产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件。支持集中和分布式部署。具有资产管理，日志采集、过滤、归并，普通模式及专家模式的日志查询同时保存查询条件，事件关联分析、系统内置多种关联分析策略，日志审计管理，报表管理，告警管理，知识库管理，用户管理，系统配置管理等功能。同时支持全文检索及ipv6。包含一年标准服务。

（6）产品采用专用可信安全操作系统，系统采用多核多平台并行操作系统架构。提供《可信安全操作系统软件著作权证书》和《多核多平台并行操作系统软件著作权证书》。

- 恶意代码管理系统技术要求

  - 基础指标

- 恶意代码客户端管理模块产品使用2U专用硬件设备，≧6个10/100/1000Mbps电口，1个Console口。

- 专用硬件设备内存8GB，采用SSD与机械混合硬盘提高I/O读写效率，并支持单电或冗余电源配置。

- 恶意代码客户端支持凝思系列、CentOs、Redhat、Suse、麒麟、中标麒麟、中标普华、红旗等系统；

- 恶意代码客户端支持windows系列： Windows XP 、Windows Vista 、Windows 7、Windows 8、Windows 2003、Windows 2008、Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019等系统。

- 恶意代码产品通过国家电网电力监控系统恶意代码检测系统专项检测。（提供相关证明）

6.2 恶意代码客户端管理

- 管理模块支持windows系统和linux/unix系统部署的恶意代码客户端统一管控。

- 单级管理模块支持5000台主机客户端的管理和升级。

- 管理模块对主机类设备的防恶意代码客户端进行集中配置、策略下发、版本升级和文件防护配置，并接收主机防恶意代码客户端的监测结果。

- 管理模块能根据业务系统特点制定恶意代码扫描及处置策略，设置主要扫描的文件类型，订制扫描计划并同步分配策略；

- 管理模块能够设置在不影响业务正常运行或者业务空闲的情况下定期进行扫描；

- 管理模块能够设置访问的所有本地或网络位置以及所有支持的通信协议传输信道进行扫描；

- 管理模块能够设置处置恶意代码时，支持询问用户后处置或基于预先已设定的策略自动处置，默认应询问用户后处置；

- 管理模块能够设置对隔离区文件进行删除或还原处置操作；

- 管理模块支持文件、软件或进程的黑白名单设置。

- 管理模块支持多级管理模式，支持大型网络管理，各级设置不同管理权限，支持各级管理模块升级管理；

- 支持通过管理模块对下级管理模块和本级所辖的每一个主机客户端的监控、配置、查询、策略下发及更新，扫描结果能够由下级管理模块和客户端回传至本级管理模块；

- 支持分组管理；

- 管理模块支持特征库的在线和离线升级更新，宜支持增量升级；

- 管理模块支持通过上级管理模块远程更新下级管理模块的恶意代码病毒库；

- 管理模块支持通过上级管理模块远程管理下级管理模块的恶意代码查杀策略；

- 管理模块具备对下级管理模块和本级所辖设备的日志查询与统计功能；

- 支持自定义配置恶意代码病毒库在线更新地址和更新时间。

6.3 恶意代码客户端功能

- 恶意代码客户端查杀过程中CPU利用率小于等于70%；

- 恶意代码客户端Windows系统可用内存大于总内存的50%；

- 恶意代码客户端Linux系统SWAP交换空间利用率要低于70%

- 恶意代码客户端支持主动监测恶意代码，手动和自动处置查杀的功能；

- 恶意代码客户端支持特征码检测技术，实现已知恶意代码的查杀；

- 恶意代码客户端支持行为判断分析技术，实现未知恶意代码的查杀；

- 恶意代码客户端具备针对主机系统内核、文件、网络等多点监测功能，识别病毒、木马、蠕虫等恶意代码的行为；

- 恶意代码客户端具备按需配置扫描进程对主机资源占用率的功能；

- 恶意代码客户端具备声、光、弹窗等告警提醒功能；

- 恶意代码客户端支持主机设备的主动防御、加固免疫和修复漏洞等功能。

- 恶意代码客户端具备处理结果以日志方式存储和上报功能；

- 恶意代码客户端支持关闭端口、禁止远程访问、禁止共享、禁止自动运行、禁用USB接口等功能；

- 恶意代码客户端具备对恶意代码的清除、隔离、信任以及还原等处置方式；

- 恶意代码客户端为确保恶意代码处置不对自动化系统运行产生影响，恶意代码处置前征求用户同意再做处置，启用自动处置功能需要另行配置。

- 恶意代码客户端支持接受防恶意代码客户端管理模块的任务下发、集中配置、恶意代码库更新；

- 恶意代码客户端主机客户端使用的恶意代码查杀引擎应自主可控。（需提供证明材料）

6.4 恶意代码客户端管理模块安全和集成

- 管理模块不存在默认口令；

- 对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

- 宜支持两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术不可伪造；

- 具备登录失败处理功能；

- 具备管理用户授权的功能及访问控制能力；

- 根据不同权限建立不同角色用户，实现权限相互独立、相对制约；

- 具备容错机制，保证通过人机接口输入的数据符合安全性要求；

- 采用国密算法保证鉴别信息和重要业务数据等敏感信息在文件系统、数据库中存储的保密性；

- 采用国密算法保证鉴别信息和重要业务数据等敏感信息在传输过程中的保密性；

- 不得内置后门、不存在缓冲区溢出等安全漏洞；

- 具备检测并抵御常见网络攻击及渗透攻击的能力；

- 关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；

- 所有程序运行，不对操作系统、业务系统安全性、运行性、稳定性造成影响。

- 支持将恶意代码监测系统的分析结果等数据发送至电力监控系统网络安全管理平台；

- 支持接收网络安全管理平台下发的恶意代码库更新指令，实现主机客户端软件及恶意代码库在线更新；

- 与网络安全管理平台进行集成，支持通过网络安全管理平台更改恶意代码查杀策略。

- 便携式运维网关

根据甘电调度【2023】33号（甘肃电力调度中心关于加强2023年电力监控系统网络安全工作的通知），加强涉网网络安全调试及运维工作管理，杜绝违规外联等重大安全风险，逐步达到“无网关不作业”的目标，各并网发电企业及大用户可结合自身情况，通过购置逐步满足运维要求。厂站应配备运维网关实现高风险指令、控制类指令、违规外联、恶意代码、区域边界、访问控制的进行精准识别和防护。

采用软硬一体的产品形态，从运维任务的创建到运维过程中的二次授权再到运维结束后的事后审计，全流程高度集成一体化管理。报扩 高风险指令审计，工业协议控制指令审计，恶意代码防范和违规外联管控等功能。运维模式包括： 网口／串口运维（透明代理， USB运维， KVM运维，旁路运维等

- 移动存储安全接入管控系统

根据甘电调度【2023】33号（甘肃电力调度中心关于加强2023年电力监控系统网络安全工作的通知，各并网发电企业及大用户应结合恶意代码监测系统建设，同步加强移动介质接入管理，强化电力监控系统外设设备管控。明确移动存储安全接入管控设备部署及方式，通过部署移动存储安全接入管控设备，实现文件安全性可靠、流程合规性可控、审计追溯完整。

针对不可信USB存储设备与可信计算机之间进行安全文件传输，过滤USB存储设备上的文件，防范病毒而设计的工控安全产品。USB安全隔离系统通过网络接口与内部网络连接，采用外设杀毒技术，对USB存储设备上的文件进行病毒查杀；采用文件“白名单”扫描查杀机制，对USB存储设备上的文件进行过滤查杀；有效防范已知恶意病毒，阻止各类未知恶意文件对可信计算机带来的威胁。保证USB存储设备上的数据安全、完整、快速的传输到可信计算机。

- 工业防火墙（TEG2206-SS）

标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，≥4G DDR4内存，≥16G eMMC闪存，≥4个千兆电口，≥2个千兆Combo，1对电口BYPASS，1个Console，1个USB3.0接口，220VAC/DC冗余电源，0~50℃工作温度，无风扇自然散热，网络吞吐率≥1Gbps，并发连接数：≥30万，新建连接数：≥5000。

三、招标方自然条件

1.1	气象条件

1.1.1	大气压

年平均大气压（KPa）:83

1.1.2	温度

年平均温度（℃）:6-9

极端最高温度（℃）:39

极端最低温度（℃）:-29.3

1.1.3	相对湿度

年平均相对湿度（%）：48

1.2 海拔高度（m）： 1730

1.3 设备安装环境：热电厂80号变电所继电保护间

1.4 温度：常温

压力（MPa）：常压

1.5	电源条件

220V,    50Hz,    单相

四、供货范围

1、一般要求：

1.1参与的企业必须具有国家电网调度数据网接入和电力二次系统安全防护相关工程建设业绩。

1.2 参与的企业必须提供二次安防设备（入侵检测、日志审计、防火墙）生产厂商授权书及售后服务承诺书。

2、供货范围

| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度数据纵向加密系统 | 纵向加密认证装置 | NetKeeper-2000 百兆型 最大并发加密隧道数:1024 条；100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟<1s; 明文数据包吞吐量:≥1800Mbps (50 条安全策略，1024 报文长度); 密文数据包吞吐量:≥460Mbps (50 条安全策略，1024 报文长度); 数据包转发延迟:<1ms; | 台 | 2 | 中国 |  |
|  |  | 路由器 | MSR3660-X1，每台含路由器机框、数据版软件授权函、E1模块2块、电源模块2块、E1接口电缆； | 台 | 1 | 中国 |  |
|  |  | 交换机 | LS-5130S-28S-HI（双电源）；支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 台 | 2 | 中国 |  |
| 2 | 网络安全监测系统 | 网络安全监测装置 | ISG-3000(Ⅱ型) 分别在I区和II区各部署1套网络安全监测装置。I区网络安全监测装置接入站控层交换机，实现对I区主机、服务器、站控交换机、调度数据网实时交换机的监测。实现安全监测装置对监视对象的采集； II区网络安全监测装置连接到II区各业务系统主机、服务器、故障录波、电量采集终端、调度数据网非实时交换机。同时将告警信息转发至调度端的数据网关机，最终汇总到主站侧网络安全管理平台。 | 台 | 2 | 中国 |  |
|  |  | 工业防火墙 | TEG2206-SS，标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，≥4G DDR4内存，≥16G eMMC闪存，≥4个千兆电口，≥2个千兆Combo，1对电口BYPASS，1个Console，1个USB3.0接口，220VAC/DC冗余电源，0~50℃工作温度，无风扇自然散热，网络吞吐率≥1Gbps，并发连接数：≥30万，新建连接数：≥5000。 | 台 | 1 | 中国 |  |
|  |  | 屏柜 | 尺寸800mm×600mm×2260mm，附带2M协议转换器1对、包含跳纤，超五类屏蔽双绞线300米，屏柜10A空开2个，屏柜PDU4条（8位10A），4×6平方阻燃电缆60m。此表中需固定安装的系统硬件均装设于柜内，柜体空间、电气、通信、散热和电磁兼容满足设备运行要求 | 台 | 1 | 中国 |  |
| 3 | 入侵检测系统 |  | IDS2200-SS-E，1U机架式结构；标准机架式硬件设备，≥6个千兆电接口，1个USB3.0接口，1个Console接口，冗余电源，网络吞吐率≥3Gbps，并发连接数：≥30万，每秒新建数：≥5000 | 台 | 1 | 中国 |  |
| 4 | 恶意代码管理系统 |  | 恶意代码客户端管理模块产品使用2U专用硬件设备，≧6个10/100/1000Mbps电口，1个Console口。专用硬件设备内存8GB，采用SSD与机械混合硬盘提高I/O读写效率，并支持单电或冗余电源配置。恶意代码产品通过国家电网电力监控系统恶意代码检测系统专项检测 | 套 | 1 | 中国 |  |
| 5 | 安全日志审计系统 |  | LAA2050-SS；1U 机架式结构；≥6 个千兆电口，≥1 个 USB，≥1 个 COM 口，≥8GB 内存， ≥1T 硬盘，双电源，系统默认≥30 点授权，日志处理能力≥3000EPS | 套 | 1 | 中国 |  |
| 6 | 系统专用调试笔记本电脑 |  | 处理器Intel 13代i5及以上，内存16G双通道，15.6寸2K屏，1T固态SSD；符合国网电力数据网络安全要求，配USB以太网连接适配器，轻薄可靠。 | 台 | 1 | 中国 |  |
| 7 | 便携式运维网关 |  | 采用软硬一体的产品形态，从运维任务的创建到运维过程中的二次授权再到运维结束后的事后审计，全流程高度集成一体化管理。报扩 高风险指令审计，工业协议控制指令审计，恶意代码防范和违规外联管控等功能。 运维模式包括： 网口／串口运维（透明代理， USB运维， KVM运维，旁路运维等 | 台 | 1 | 中国 |  |
| 8 | 移动存储安全接入管控系统 |  | 针对不可信USB存储设备与可信计算机之间进行安全文件传输，过滤USB存储设备上的文件。USB安全隔离系统通过网络接口与内部网络连接，阻止各类未知恶意文件对可信计算机带来的威胁。 | 台 | 1 | 中国 |  |

注：供应商除提供设备及安装附件外，须以国网甘肃《并网厂站电力监控系统网络安全防护方案》为模板，确定数据网和安防系统建设方案，负责设备安装和软硬件调试，并与白银地调网(光纤已敷设)和热电厂电力综合自动化系统(深瑞PRS7000)通信完成对接，实现所有预置功能。

3、性能保证、考核及验收

3. 性能保证、考核及验收

3.1. 卖方保证系统的设计、制造、试验、检验和验收应符合电动机相关国家标准：

（1）国网调自（2009）146号《关于印发国家电网公司调度数据网第二平面（SGDnet－2）总体方案的通知》

（2）《国家电网调度数据网第二平面网络（SGDnet－2）总体技术方案》

（3）《国家电网公司调度数据网扩充完善工程》技术规范书

（4）《国家电网调度数据网接入网技术规范》

（5）《甘肃电力调度控制中心关于甘肃调度数据网升级扩容工程初步设计评审意见的通知》(甘电调控〔2013〕6号)

（6）电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》及电监安全【2006】34号文

（7）“关于印发《电力二次系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知”的要求

（8）相关国家/行业标准

GB50057            《建筑物防雷设计规范》

GB50260            《电力设施抗震设计规范》

DL5003             《电力系统调度自动化设计规程》

DL/T 1306-2013     《电力调度数据网技术规范》

DL/T 5003-2006     《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T 5364-2006     《电力调度数据网络工程初步设计内容深度规定》

DL/T 5157-2002     《电力系统调度通信交换网设计技术规程》

YD 5059            《电信设备安装抗震设计规范》

YD 5098            《通信局（站）防雷接地设计规范》

国能安全[2015]36号 《电力监控系统安全防护总体方案和评估规范》

国能安全[2015]317号《电力行业网络与信息安全管理办法》

国家发改委[2014]14号《电力监控系统安全防护规定》

GB 2423.1/2/3      《电工电子产品基本环境试验规程》

《中华人民共和国网络安全法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》

《电力监控系统网络安全评估指南》（GB/T 38318-2019）

《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018）

《工业控制系统信息安全防护指南》（工信软函【2016】338号）

《电力监控系统安全防护规定》发改委[2014]14号令

《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全[2015]36号文

《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》

《西北区域发电厂并网运行管理实施细则》

《西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》

《甘监能安全【2020】105号 甘肃能源监管办关于开展甘肃省电力监控系统网络安全专项检查工作的通知》

《甘电调度【2023】33号 甘肃电力调度中心关于加强2023年电力监控系统网络安全工作的通知》

3.2. 卖方所提供的产品必须是技术先进、经济合理、安全成熟可靠、质量优质的产品；

3.3. 设备整机应满足所在环境要求及装置工艺操作要求，且运行可靠，技术先进；

3.4  卖方应当在其提供的操作手册中说明操作的程序、检查和控制方法。

3.5. 卖方承担订货范围内所有设备和所有附件的检验、试验及验收。

1）产品合格证；制造、检验记录；材料合格证；出厂试验报告（按交接试验要求）。

2）到货验收：货物到达买方指定库房（或现场）后，全套设备运输到现场后卖方负责整体检查，并由买方代表、卖方签字确认。

3）连续运行72小时无故障，满足设计要求并由买方代表、卖方签字确认。签署现场服务单和验收报告如果出现故障，由卖方负责应更换不合格部分，使其达到设计能力和要求。

4)拒收:买方在检验和验收设备时，如发现该设备及其零部件或材料与合同规定的设计、选材或制造方法不一致，或不符合有关标准和规范要求时，将被拒收。

5）设备经买方检验和接受之后，如发现问题时，供货商仍应承担全部责任，并负责修理或更换设备，以保证提供的设备完全符合订货合同及有关标准和规范所规定的要求。

五、技术资料

1、设备技术资料（包含要求卖方提前提供设备外形尺寸图、安装图、网络图和控制图等内容）

| 1 供货方报价时提供的资料 2 接到中标通知书10日内提供给建设方的中间审查资料( P—纸制文件， E— 电子文件(CAD版) 建设方各1P和1E 3 装订成册的随机资料。（纸质）4份，电子版1份。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 外形尺寸图（合同签订一周后） | √ | 4P/1E | 4P/1E | 4P/1E |
|  | 完整的电气数据表 | √ | 4P/1E | 4P/1E | 4P/1E |
|  | 预期性能曲线 | √ | 4P/1E | 4P/1E | 4P/1E |
|  | 规定的试验、检验报告 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 装配图 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 安装使用维护说明书。 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 装箱单 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 备件清单 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 合格证 |  |  |  | 4P/1E |
|  | 设备说明书 |  |  |  | 4P/1E |

2、资料提交的基本要求：设备的结构、安装、调试、运行、维护、操作和全部附件的完整说明和技术数据。卖方按照合同约定的纸质资料、电子资料提交。

六、包装、运输及技术服务

6．1包装、运输（包含需要制作木箱、防水防潮措施、吊点及托架等便于起重设备使用的要求；设备铭牌材质和位号要求）。

6.1.1涂漆

所有涂漆均符合国家有关规定和标准。油漆前去除所有的灰尘、锈斑、油脂及其他杂物。

6.1.2 标志

铭牌包括设备规格参数，并牢固地固定在显眼之处。

6.1.3包装

设备在检验和试验之后，做好包装准备。应提供足够的保护措施以防止运输中的机械损伤和大气腐蚀；所有突出物、考虑运输及储存所需的临时加固措施；运输中所有机械零件和密封面不能损伤；运输中采用密封盖封闭设备所有接口，保护措施应足够牢固，适用于在最终安装前长期暴露存放。

每个货物集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面或以其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标示吊装重心，并在装卸时严格遵守。

卖方按照要求进行包装，并且每个包装箱上应有明显的标记，每个包装箱内应有装箱单，装箱单按照项目的标准格式提交。备品备件单独包装。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于半年。

卖方应在产品出厂运输前十天通知买方运抵合同指定地点的准确时间，并提供装箱单。

6.1.4运输

产品由卖方在合同规定的时间内用汽车运输到买方指定的地点（银光集团热电厂循环水泵房）。

6.2质量保证和现场服务

6.2.1 机械保证：在正常操作条件下设备良好地运行。

6.2.2 设备整机寿命正常工作情况下不少于10年。

6.2.3 保期为投用正常后12个月或到货18个月（以先到为准），重要零件因涉及和制造质量问题而产生的损坏，由卖方负责免费更换。更换后的零件的机械保证期自更换之日起1年内有效。由于买方操作不当造成设备损坏，卖方积极配合维修。

6.2.4 在本协议中，同一数据或技术要求不一致，按最高标准要求执行。

6.2.5 售后服务体系：卖方保证在接到买方通知后24小时之内回应，在48小时内予以解决，节假日也保证上述服务承诺。

七、设备安装

1. 施工准备

为更加顺利的完成整个实施部署过程，制定完整的工期安排计划。对实施过程中具体内容对应涉及人员、每项工作需要的人天等进行具体的规划，实施各方需严格按照工期安排，按时按质完成各项工作。

施工前期需要与各综自厂商详细了解项目背景与工作内容，组织开展前期调研工作，下发调研清单了解站内各业务系统、监控对象具体情况，同时制定完整的厂家联系人登记表，方便项目实施过程的沟通。

根据调研反馈清单请装置厂家、综自厂商配合到现场对可接入资产的范围、适应性改造难易程度进行确认，并及时调整接入方案。

银光热电厂网络安全监测装置采用实时、非实时VPN与主站进行数据通信，需要结合现有网络做好准备工作：厂站与主站实时、非实时VPN通道是否存在加密设备。确认非实时VPN、电厂地址网段，提前分配厂站装置IP地址。

2. 现场实施

完成对Ⅱ型网络安全监测装置的上电功能验证并完成上架工作；

完成对Ⅱ型网络安全监测装置IP地址分配并接入内网及调度数据网；

添加纵向加密策略，保证与上级网络安全管理平台正常通信；

完成相关主机的agent部署及交换机的固件升级；

安全防护设备厂商将syslog地址配置为Ⅱ型网络安全监测装置的地址；

配合业务厂商及安防设备厂商对Ⅱ型网络安全监测装置同主机设备、交换机、防火墙的接入测试；

在确保测试环境安全的前提下，模拟各类安全事件进行告警触发测试，验证验证各采集功能运行正常。

3. 进厂前调研及准备工作

（1）设备信息收集：对厂内所有主机设备、网络设备、安防设备的系统版本、厂商、硬件架构等信息进行统计。网络设备是否支持SNMP协议、主机设备是否支持agent部署、安防设备版本是否支持发送日志。对于孤网设备是否具备多网卡，不具备的是否支持扩展网卡。

（2）制定的部署方案，根据调研网络拓扑状况，明确设备的部署方式。

（3）确定站内IP地址，监测装置连接的交换机采集设备的IP地址，监测装置连接站内交换机IP地址、确定连接的交换机网络接口、线路连接方式等。

（4）申请调度数据网IP地址，确定连接调度数据网交换机及其接口。

（5）讨论并分配设备安装机柜。

（6）与热电厂相关系统厂家及安全防护设备厂家协调好进站实施时间。

4. 进厂实施

（1）设备安装

① 监测装置安装在热电厂80号变电所继电保护间。

② 若被监控对象位置分散、距离较远，建议将监测装置部署在调度数据网屏柜，监控对象通过重新布线的方式实现接入。

③ 监测装置采用双路UPS 220V交/直流供电，高度为1U，留意分配好机柜空间及电源。若新增屏柜应采用与其安装场所适应的型式、尺寸、颜色以及一致的标识样式。屏柜应做好接地、电源防雷等措施。

（2）接入调试

① 完成监测装置的通电及功能验证；

② 配置监测装置调度数据网地址，及在各类子系统站控层地址；

③ 热电厂各系统厂家完成相关主机的Agent部署及交换机的固件升级；

④ 安全防护设备厂商将Syslog地址配置为监测装置的地址；

⑤ 监测装置完成与主机Agent、交换机、防火墙的接入测试；

⑥ 模拟各类网络安全事件，以验证网络安全监测装置能够实现网络安全事件信息的采集且上级网络安全管理平台能接收到告警信息。

⑦ 测试新增工作站承担数据库存储兼本地监视的功能，包括对厂内所有监测装置的资产信息和安全事件的整合、存储以及实时监视，审计分析等工作。

⑧ 向调度主站申请，进行远程配置或安防厂家现场配置用以开通相应策略，实现监测装置与主站网络的连通。

⑨ 完成监测装置与主站平台的配合联调工作。

（3）安全措施

① 实施过程中,热电厂应当安排专门人员进行现场安全管理，确保安全措施可靠落实和安全生产工作有序开展。

② 工作前应制定详细的实施方案、应急预案、回退方案。

③ 工作中严格管控外来工作人员行为，严禁连接外网，防止发生网络安全告警信息和违规外联。

（4）注意事项

① 现场主机部署监测代理程序（Agent）有可能会对业务产生影响，必须在代理程序安装前做好相关测试，以减小实际部署中产生风险的可能性；

② 建议在完成厂内监测装置对各种安全事件采集，对可能产生的紧急告警（如非法外联）等缺陷处理后，再接入网络安全管理平台；

③ 现场实施期间，为验证Agent程序等部署的有效性，会进行模拟事件的验证，建议主站平台厂家能够提供站点状态分类功能，如在安全调试过程中暂时设置为检修站点或未接入状态，在此过程中平台所接受的安全事件不予上报至上级单位，或上报时携带标签说明。

5. 等级保护测评

5.1 定级备案

根据《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2018）及电力行业相关定级要求，对热银光热电厂电力监控系统进行定级，编制定级报告及相关定级材料，向属地公安部门进行备案，并向行业主管部门报备。

5.2 等保测评

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），结合电力行业要求对电力监控系统进行测评，测评及相关问题整改完成后，出具符合上级主管部门要求的《电力监控系统网络安全等级保护测评报告》。

5.3 安全评估

按照《电力监控系统安全防护总体方案》及电力行业相关标准，依据《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022），对电力监控系统资产存在的风险进行评估，给出契合实际的风险处置建议，完成相关风险控制后，出具符合上级主管部门要求的安全防护评估报告。

6. 安全加固

采用软件及手动的方式对热电厂内电力监控系统主机、服务器、网络设备、安防设备进行安全加固，并出具安全加固报告。

7.系统验收

安防系统建设完成并具备验收条件的时间限为协议签署后45天内。

参照国网甘肃《并网电厂电力监控系统网络安全防护方案模板》，编制热电厂网络安全防护方案，方案应当包含（总则、系统概述、网络拓扑、等保测评及安全评估、安全防护方案实施、管理制度）且不限于以上内容。依据国网白银供电公司以及政府要求，方案提交国网白银地调审核，对银光热电厂的电力监控系统进行备案。

系统巡进行等级保护测评以及安全风险评估。取得《信息系统安全等级保护备案证明》，等级评分≥70；委托有资质单位进行安全评估和主机加固，形成风险评估报告和加固报告及问题整改报告；完成纵密调试和网安调试，使系统具备国网入网条件。