内蒙古北方重型汽车股份有限公司

燃气设备及管网维保询价采购项目

询价文件

项目编号：XCZB2026B-XJ003/XJ026012400103

山西协诚工程招标代理有限公司

2026年01月24日

目   录

第一部分  询价邀请书	3

第二部分  询价须知	4

询价须知前附表	4

询价须知正文	7

第三部分  采购需求	13

第四部分  评审办法	25

第五部分  响应文件格式	29

目  录	31

一、报价函	32

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	33

二、授权委托书	34

三、响应保证金（如有）	35

四、分项报价表	36

五、资格审查资料	37

六、服务方案	39

七、其他资料	40

第一部分  询价邀请书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司对本项目进行询价采购，本项目资金已落实。

1.项目概况：

1.1项目名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司燃气设备及管网维保询价采购项目

1.2维保期限：合同签订后1年。

1.3服务地点：内蒙古北方重型汽车股份有限公司科技园区及工业园区、维修再制造中心。

2.供应商资格要求：

2.1资质要求：供应商须具备承担本项目能力的法人或其他组织。

2.2本项目不接受联合体报价。

3.响应文件的递交

3.1纸质版响应文件递交截止时间：2026年 1 月 29 日上午12:00(北京时间)

3.2纸质版响应文件递交地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司

联系人：李宗祥                联系电话：15848279180

内蒙古北方重型汽车股份有限公司委托山西协诚工程招标代理有限公司组织专家对相关项目进行现场评审。

3.3属于下述情况之一的响应文件，予以拒收，视为放弃参与。

3.3.1询价文件要求密封但未按询价文件要求密封的；

3.3.2逾期送达或未送达指定地点的响应文件。

第二部分  询价须知

询价须知前附表

本表是询价文件的具体资料，是对本文件中询价须知的补充和修改，如两者有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.报价范围：见“第三部分采购需求”。 2.报价要求：供应商在中国兵器采购电子商务平台应填报本项目报价的含税总价，并且在纸质版响应文件中列出含税单价及总价，纸质版报价与平台中报价保持一致。 3.本项目不设置最高限价。 |
| 2 | 服务费的收取 | 由成交供应商支付。采购代理机构将参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格[2002]1980号]及[发改办价格[2003]857号]和[发改价格[2011]534号]规定中有关收费标准向成交供应商收取服务费。按照差额定率累进法进行计算，服务费的计算基数以成交供应商的成交价为准，成交供应商应自收到采购代理机构收费通知之日起2日内支付服务费，采购代理机构收到服务费后将成交通知书当日发送至成交供应商。 ＜100万（含100万） 1.5% 100～500万（含500万） 0.8% 服务费汇入银行及银行账号： 单位：山西协诚工程招标代理有限公司 开户银行：光大银行太原新建路支行 账号：75290188000415918 |
| 3 | 文件数量 | 正本一份，副本四份。响应文件盖章签字齐全后，扫描成PDF以U盘或光盘形式存储，随纸质文件一同递交。 |
| 4 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 5 | 文件递交时间、地点 | 见第一部分 |
| 6 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 7 | 评审委员会组成及推荐成交候选人人数 | 评审委员会的构成：5人，其中专家4人，采购人代表1人； 确定方式：随机抽取 推荐成交候选人人数：1-3人 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金金额：无 履约保证金币种：无 履约保证金形式：无 |
| 9 | 付款方式 | 履行合同期间，无预付款，维保费每服务6个月（即：从双方签订合同之日起开始计算）完毕后付款一次，维保期限内共分2次付款（即：每六个月付合同总价款的二分之一）。 每次结算时，供应商应按照采购人财务部门的要求，开具增值税专用发票,并明确税率。 |
| 10 | 否决报价的其他的情况 | 1.供应商不满足资格要求的； 2.供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为； 3.供应商被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（事业单位除外）； 4.供应商被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单； 5.响应文件不满足询价文件加注“*”的商务、技术规格； 6.法律法规和询价文件明确规定可以否决报价的其他情形。 |
| 11 | 响应保证金 | □要求 不要求 |
| 12 | 不予评审的情况 | 1.供应商仅在中国兵器采购电子商务平台上进行了报价，未按要求提交纸质版响应文件的不予评审； 2.供应商仅提供纸质版响应文件，未在中国兵器采购电子商务平台进行报价的不予评审； 3.供应商在中国兵器采购电子商务平台上报价与提供纸质版响应文件报价不一致的不予评审； |
| 13 | 其他要求 | 1.语言文字 响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 2.计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 3.响应文件应密封包装 3.1在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 3.2响应文件封套上应写明项目名称。 3.3未按要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
| 14 | 禁止存在以下负面清单情形的供应商参与竞价 | 1.在工程发包活动中组织或者参与围标串标的； 2.在工程发包活动中采取指使、操纵、贿赂评标委员会成员等违规手段谋取中标的； 3.挂靠借用其他单位资质证书，或者以其他弄虚作假方式承揽工程的； 4.转入、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的； 5.将承包的工程转包，或者肢解后以分包名义分别转包的； 6.将承包的工程进行违法分包的； 7.在工程发包活动中诬告乱告、恶意申诉、扰乱工程正常发包秩序的； 8.向建设单位相关人员行贿，或者向利益相关方行贿索贿的； 9.未按工程质量管理要求进行检验检测，或者在检验检测中弄虚作假，指使或者直接伪造鉴定结论，出具虚假检测数据、报告或者证明材料的； 10.擅自或与建设单位、招标代理、工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包、工程施工、工程造价、工程审计等单位串通，采取弄虚作假的方式，降低工程质量或者提高工程成本，对建设单位造成不良影响或经济损失的； 11.擅自降低设备指标、材料标准的，或使用假冒伪劣产品、设备材料，在施工中偷工减料、以次充好的； 12.发生较大以上（含）质量事故、生产安全责任事故或一般及以上突发环境事件的； 13.由于参建单位自身原因，导致工程建设项目严重超期、拖期，对建设单位造成不良影响或经济损失的； 14.擅自更换项目主要管理人员，或者主要管理人员未经批准擅离职守，情节严重的； 15.因参建企业违规违法，导致发生劳资纠纷、商务纠纷、节能环保行政处罚等法律诉讼或者群体性事件等，对建设单位造成不良影响或经济损失的； 16.违反保密规定，对建设单位造成不良影响或者失泄密问题的。 |

询价须知正文

一、相关名称解释

1.供应商：指符合询价条件,参与本项目询价的供应商。文件中也称卖方、供方、报价方。

2.采购人：指委托采购代理机构组织询价活动的采购人。文件中也称买方、需方、采购人。

3.法定代表人（或单位负责人）：指依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的负责人。

4.委托代理人：指代表法人对外依法行使民事权利和义务的人，本文件中是指经法定代表人或单位负责人授权的代表其行使与询价活动有关权利和履行义务的人，由法定代表人或负责人出具授权委托书。

二、供应商资格要求：

1.资质要求：详见第一部分。

2.是否允许联合体参加：详见第一部分。

三、费用

供应商在参与本项目中所涉及的一切费用，均由供应商自行承担。

四、询价文件

询价文件包括下列内容：

第一部分  询价邀请书

第二部分  询价须知

第三部分  采购需求

第四部分  评审办法

第五部分  响应文件格式

五、询价文件的澄清

1.供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或委托的采购代理机构提出，以便补齐，否则，由此引起的损失自负。如有疑问，应当在中国兵器电子商务平台公开报价期间以书面形式提出，并送达采购人，要求采购人对询价文件予以澄清。

2.询价文件的澄清以书面形式发给所有参与询价的供应商，但不指明澄清问题的来源。

3.供应商在收到澄清后，应按询价须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

六、询价文件的修改

1.采购人以书面形式修改询价文件，并通知所有已获得询价文件的供应商。

2.供应商在收到修改后，应按询价须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

七、响应文件

1.响应文件的组成

1.1响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）分项报价表；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案

（7）供应商在询价过程中作出的符合法律法规和询价文件规定的补充内容，构成响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

2.3报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在响应文件递交截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

2.4 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价在询价须知前附表中载明。

3响应文件有效期

3.1除询价须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.2在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人或委托的采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其响应保证金。

4.响应保证金

4.1供应商在递交响应文件的同时，应按询价须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2采购人或委托的采购代理机构最迟将在与成交供应商签订合同后 5 日内，向未成交的供应商和成交供应商退还响应保证金。

4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约保证金；

（3）发生询价须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

5.响应文件的编制

5.1 响应文件应按询价文件提供的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

5.2（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，报价函及对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。如询价须知前附表没有特殊要求的，电子版与纸质版不一致以纸质版为准，纸质版正副本不一致，以正本为准。

八、响应文件的递交

1.供应商应在规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

2.供应商应在规定的响应文件递交地点递交响应文件。

3.供应商所递交的响应文件不予退还。

4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

九、响应文件递交截止时间的变更

采购人按本须知规定以澄清（答疑）纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间的，采购人和供应商原定递交响应文件的截止时间前的全部权利、责任和义务，在延长后的递交响应文件的截止时间前保持不变。

十、响应文件的补充修改与撤回

在递交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商补充、修改、替代响应文件的，采购人不予接受。

十一、询价采购程序

1.采购代理机构受采购人的委托进行询价。

2.采购代理机构 受采购人的委托组织评审委员会对已递交的纸质版响应文件进行评审。

十二、评审

1.评审委员会组建。

2.组织评审，评审采用保密方式进行。

3.评审委员会提交评审报告，推荐成交候选人。

十三、成交供应商的确定

1.采购人依据自身采购相关制度，从评审委员会推荐的成交候选人中确定成交供应商，向采购代理机构发出评审结果确认函，并在中国兵器电子商务平台进行成交确认。

2.采购代理机构收到采购人发出的评审结果确认函后，向采购人确认的成交供应商发布成交通知书，并通知其他未成交供应商。

3.采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。成交供应商确定后，采购人不对评审过程以及其它原因做出任何解释。供应商不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料

4.评审结束后，成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审委员会按照询价文件规定的标准和方法进行审查确认。

十四、合同的授予

1.合同授予标准

1.1 采购人将合同授予响应询价文件要求，并有履行合同能力的综合评价最优的供应商。

1.2 采购人在授予合同时有权对询价货物数量及服务予以增加或减少。

2.合同的签订

2.1采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起，在响应文件有效期内根据询价文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

2.2成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约保证金的，或者放弃项目成交资格的，采购人可取消其成交资格，响应保证金（如有）不予退还；给采购人的损失超过响应保证金数额的，供应商应当对超过部分予以赔偿。

2.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目，不得向他人转让项目，也不得将项目肢解后分别向他人转让。

2.4询价文件和成交供应商的响应文件均是该合同的附件。

十五、纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

2.1供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.2在响应文件的评审和比较、候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商不得有向采购人和评审委员会施加影响的任何行为。

3.对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第三部分  采购需求

一、维保服务概述

对采购人全公司辐射采暖设备、锅炉、燃烧机头、气体探测器进行维修、保养，保证设备无故障运行；制定专业检维修计划，定期对设备进行维护，保证设备安全可靠。

维保人员≥2人，具体维保人员数量，以供应商制定的专项维保方案为基础依据，同时结合设备实时使用状态调整：采暖季须安排人员驻场（11月15日至次年3月15日，驻场时间为工作日8:00-17:00）；遇紧急维修或其他特殊情况，供应商需动态调整人员配置；无此类情况时，按既定维保方案执行常规检修，保障设备稳定运行。

二、维保服务范围

1.需保养设备型号及位置：

1.1燃烧机部分：

（1）工业园部件喷涂车间（室外）     利雅路燃烧机RS100 2台

（2）工业园部件喷涂车间（室内）     利雅路燃烧机RS44P 2台

（3）维修再制造中心喷涂车间（室内） 利雅路燃烧机RS70  4台

（4）维修再制造中心喷涂车间（室内） 百得燃烧机TBG150P 4台

（5）维修再制造中心喷涂车间（室内） 百得燃烧机TBG120P 1台

共计：13台天然气燃烧机设备

1.2锅炉部分：1台天然气锅炉

1.3热辐射部分：

（1）102#结构件厂房：共计135组，84组为上海国豪爱纳克；51组为上海拓邦

（2）103#总装厂房：   64组， 西安博能森普

（3）104#机加厂房：   48组， 西安博能森普

（4）105#电动轮厂房： 16组， 上海拓邦

（5）大修厂房：       29组， 上海拓邦

（6）工业园食堂：     8组，  上海国豪爱纳克

（7）新建电动轮厂房   34组   上海拓邦

共计：天然气热辐射燃烧机头334台，红外辐射器控制箱42台。氧气气体、漆雾报警、可燃气体探测器259台，配套控制箱14台。

2.设备维保明细

| 序号 | 名称 | 位置 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氧气气体、漆雾报警、可燃气体探测器 |  |  |
| 1 | 氧气气体探测器 | 三元混合气体间 | 2 |
| 2 | 氧气气体探测器 | 氧气间 | 2 |
| 3 | 漆雾报警探测器 | 部件喷涂室内烤漆间夹层 | 6 |
| 4 | 漆雾报警探测器 | 部件喷涂室内烤漆间顶部 | 1 |
| 5 | 可燃气体探测器 | 部件喷涂室内烤漆间顶部燃烧机 | 1 |
| 6 | 可燃气体探测器 | 部件喷涂室外空调站燃烧机 | 2 |
| 7 | 可燃气体探测器 | 部件喷涂油漆暂存间 | 3 |
| 8 | 漆雾报警探测器 | 部件喷涂底漆 | 2 |
| 9 | 可燃气体探测器 | 部件喷涂面漆 | 2 |
| 10 | 可燃气体探测器 | 整车喷涂油漆暂存间 | 3 |
| 11 | 可燃气体探测器 | 整车喷涂车间东、北、南墙 | 8 |
| 12 | 可燃气体探测器 | 整车喷涂车间内 | 22 |
| 13 | 可燃气体探测器 | 油漆库 | 2 |
| 14 | 可燃气体探测器 | 稀料库 | 4 |
| 15 | 可燃气体探测器 | 丙烷间 | 2 |
| 16 | 可燃气体探测器 | 锅炉房 | 4 |
| 17 | 可燃气体探测器 | 工业园区食堂 | 5 |
| 18 | 可燃气体探测器 | 结构件车间（102厂房） | 59 |
| 19 | 可燃气体探测器 | 机加车间（104厂房） | 25 |
| 20 | 可燃气体探测器 | 总装车间（103厂房） | 27 |
| 21 | 可燃气体探测器 | 旧电动轮车间 | 19 |
| 22 | 可燃气体探测器 | 新电动轮车间 西跨老厂房 | 15 |
| 23 | 可燃气体探测器 | 新电动轮车间中跨、东跨新建厂房 | 32 |
| 24 | 可燃气体探测器 | 大修车间 | 11 |
|  | 小计 |  | 259 |
| 二 | 控制箱（与气体探测器配套） |  |  |
| 1 | 燃气报警控制箱 | 大修车间工具室门北侧 | 1 |
| 2 | 燃气报警控制箱 | 喷涂油漆暂存间车间外办公室 | 1 |
| 3 | 燃气报警控制箱 | 室内女更衣间南墙 | 1 |
| 4 | 气体报警控制箱 | 102结构件乙炔间J轴05-06柱 | 1 |
| 5 | 燃气报警控制箱 | 102结构件J轴05-06柱 | 1 |
| 6 | 混合气体报警控制箱 | 102结构件J轴05-06柱 | 1 |
| 7 | 燃气报警控制箱 | 102结构件整车喷漆辅料暂存间门口南侧 | 1 |
| 8 | 底漆探头报警控制箱 | 102结构件底漆控制柜右侧 | 1 |
| 9 | 面漆探头报警控制箱 | 102结构件面漆控制柜右侧 | 1 |
| 10 | 燃气报警控制箱 | 103总装下轴02柱 | 1 |
| 11 | 燃气报警控制箱 | 104机加库房微机室西墙 | 1 |
| 12 | 燃气报警控制箱 | 105新电动轮室内燃气间东墙 | 1 |
| 13 | 燃气报警控制箱 | 105新电动轮B轴01柱东侧北墙 | 1 |
| 14 | 燃气报警控制箱 | 锅炉房内 | 1 |
|  | 小计 |  | 14 |
| 三 | 园区内燃烧机 |  |  |
| 1 | 燃烧机 | 南厂区喷漆（室外）空调站 | 2 |
| 2 | 燃烧机 | 南厂区喷漆（室内）底漆间顶部 | 1 |
| 3 | 燃烧机 | 南厂区喷漆（室内）面漆间顶部 | 1 |
| 4 | 燃烧机 | 北厂区整车喷漆间（室内）烘烤间 | 2 |
| 5 | 燃烧机 | 北厂区整车喷漆间（室内）空调1号机组 | 2 |
| 6 | 燃烧机 | 北厂区整车喷漆间（室内）空调2号机组 | 2 |
| 7 | 燃烧机 | 北厂区清洗烘烤区 | 2 |
| 8 | 燃烧机 | 北厂区打磨室空调机组 | 1 |
|  | 小计 |  | 13 |
| 四 | 燃气锅炉 |  |  |
| 1 | 燃气锅炉（富士特） | 锅炉房 | 1 |
|  | 小计 |  | 1 |
| 五 | 燃气红外辐射供暖器 |  |  |
| 1 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件A轴01-21柱 | 7 |
| 2 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件B轴01-21柱东侧 | 8 |
| 3 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件B轴01-21柱西侧 | 7 |
| 4 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件C轴01-21柱东侧 | 8 |
| 5 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件C轴01-21柱西侧 | 8 |
| 6 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件D轴01-21柱东侧 | 5 |
| 7 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件D轴01-21柱西侧 | 8 |
| 8 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件E轴01-21柱东侧 | 7 |
| 9 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件E轴01-21柱西侧 | 7 |
| 10 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件F轴01-21柱东侧 | 5 |
| 11 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件F轴01-21柱西侧 | 7 |
| 12 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件G轴01-21柱东侧 | 7 |
| 13 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件G轴01-21柱西侧 | 7 |
| 14 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件H轴01-21柱东侧 | 7 |
| 15 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件H轴01-21柱西侧 | 7 |
| 16 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件I轴01-21柱东侧 | 7 |
| 17 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件I轴01-21柱西侧 | 5 |
| 18 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件J轴01-21柱 | 7 |
| 19 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件南墙A轴01柱-J轴01柱间（南大门上方） | 6 |
| 20 | 燃气红外辐射供暖器 | 102结构件北墙A轴21柱-J轴21柱间（北大门上方） | 5 |
| 21 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装A轴01-23柱 | 6 |
| 22 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装B轴01-24柱东侧 | 5 |
| 23 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装B轴01-24柱西侧 | 5 |
| 24 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装C轴01-24柱东侧 | 5 |
| 25 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装C轴01-24柱西侧 | 5 |
| 26 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装D轴01-24柱东侧 | 5 |
| 27 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装D轴01-24柱西侧 | 5 |
| 28 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装E轴01-24柱东侧 | 6 |
| 29 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装E轴01-24柱西侧 | 6 |
| 30 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装F轴01-24柱 | 6 |
| 31 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装南墙大门上方 | 5 |
| 32 | 燃气红外辐射供暖器 | 103总装北墙大门上方 | 5 |
| 33 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加A轴01-20柱 | 5 |
| 34 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加B轴01-20柱东侧 | 5 |
| 35 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加B轴01-20柱西侧 | 4 |
| 36 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加C轴01-20柱东侧 | 4 |
| 37 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加C轴01-20柱西侧 | 5 |
| 38 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加D轴01-20柱 | 4 |
| 39 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加E轴01-20柱 | 4 |
| 40 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加F轴01-20柱东侧 | 5 |
| 41 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加F轴01-20柱西侧 | 5 |
| 42 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加G轴01-20柱 | 5 |
| 43 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加南墙大门上方 | 1 |
| 44 | 燃气红外辐射供暖器 | 104机加北墙大门上方 | 1 |
| 45 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮A轴01-12柱 | 8 |
| 46 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮B轴01-12柱 | 12 |
| 47 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮C轴01-12柱 | 14 |
| 48 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮D轴01-12柱 | 10 |
| 49 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮南墙大门上方 | 3 |
| 50 | 燃气红外辐射供暖器 | 105电动轮北墙大门上方 | 3 |
| 51 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修A轴01-13柱 | 4 |
| 52 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修B轴01-13柱南侧 | 4 |
| 53 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修B轴01-13柱北侧 | 4 |
| 54 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修C轴10-12柱 | 1 |
| 55 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修西墙（窗户、大门上方） | 2 |
| 56 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修喷涂车间D轴01-13柱 | 6 |
| 57 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修喷涂车间E轴01-13柱 | 6 |
| 58 | 燃气红外辐射供暖器 | 大修喷涂车间西墙大门上方 | 2 |
| 59 | 燃气红外辐射供暖器 | 食堂南墙屋顶部（东西方向） | 4 |
| 60 | 燃气红外辐射供暖器 | 食堂北墙屋顶部（东西方向） | 4 |
|  | 小计 |  | 334 |
| 六 | 红外辐射器控制箱 |  |  |
| 1 | 控制箱 | 102结构件A轴10柱 | 1 |
| 2 | 控制箱 | 102结构件B轴10柱东侧 | 1 |
| 3 | 控制箱 | 102结构件B轴10柱西侧 | 1 |
| 4 | 控制箱 | 102结构件C轴11柱 | 1 |
| 5 | 控制箱 | 102结构件C轴12柱 | 1 |
| 6 | 控制箱 | 102结构件D轴11柱 | 1 |
| 7 | 控制箱 | 102结构件D轴12柱 | 1 |
| 8 | 控制箱 | 102结构件E轴11柱 | 1 |
| 9 | 控制箱 | 102结构件E轴12柱 | 1 |
| 10 | 控制箱 | 102结构件F轴11柱 | 1 |
| 11 | 控制箱 | 102结构件F轴12柱 | 1 |
| 12 | 控制箱 | 102结构件G轴11柱 | 1 |
| 13 | 控制箱 | 102结构件G轴12柱 | 1 |
| 14 | 控制箱 | 102结构件H轴11柱 | 1 |
| 15 | 控制箱 | 102结构件H轴12柱 | 1 |
| 16 | 控制箱 | 102结构件I轴11柱 | 1 |
| 17 | 控制箱 | 102结构件I轴12柱 | 1 |
| 18 | 控制箱 | 102结构件J轴11柱 | 1 |
| 19 | 控制箱 | 102结构件南墙C轴01柱 | 1 |
| 20 | 控制箱 | 102结构件北墙E轴21柱-F轴21柱 | 1 |
| 21 | 控制箱 | 103总装A轴13柱 | 1 |
| 22 | 控制箱 | 103总装B轴12柱 | 1 |
| 23 | 控制箱 | 103总装C轴12柱 | 1 |
| 24 | 控制箱 | 103总装D轴12柱 | 1 |
| 25 | 控制箱 | 103总装E轴12柱 | 1 |
| 26 | 控制箱 | 103总装F轴13柱 | 1 |
| 27 | 控制箱 | 104机加A轴10柱 | 1 |
| 28 | 控制箱 | 104机加B轴10柱 | 1 |
| 29 | 控制箱 | 104机加C轴11柱 | 1 |
| 30 | 控制箱 | 104机加D轴(E轴)11柱 | 1 |
| 31 | 控制箱 | 104机加F轴10柱 | 1 |
| 32 | 控制箱 | 105电动轮A轴06柱 | 1 |
| 33 | 控制箱 | 105电动轮B轴05柱 | 1 |
| 34 | 控制箱 | 105电动轮B轴08柱 | 1 |
| 35 | 控制箱 | 105电动轮B轴09柱 | 1 |
| 36 | 控制箱 | 105电动轮C轴06柱 | 2 |
| 37 | 控制箱 | 105电动轮D轴07柱 | 1 |
| 38 | 控制箱 | 大修（大修喷涂件）B轴07柱 | 1 |
| 39 | 控制箱 | 大修（大修喷涂件）C轴12柱 | 1 |
| 40 | 控制箱 | 大修（大修喷涂件）D轴07柱 | 1 |
| 41 | 控制箱 | 食堂北墙中间处 | 1 |
|  | 小计 |  | 42 |
| 维保总数 |  |  | 663 |

三、维保服务内容

1.维保工作总体目标

供应商在服务期间，应保证所有燃气设备的正常使用，不得带病作业，及时开展维修作业，定期开展维护保养工作，杜绝发生燃气泄露及其它生产安全事故。发生燃气事故或情节严重的，根据现场情况采购人有权终止维保服务。

2.设备检维修要求

2.1燃气设备发生损坏后，采购人通知供应商到厂进行维修，供应商安排专业人员进厂进行维修。

2.2供应商必须严格执行检维修作业要求，各项指标满足设备正常使用的要求方可运行设备，否则必须挂牌维修。

2.3燃气设备维修过程中，应由采购人(具体由设备室负责)委派现场负责人全程监督检查，需要更换备件时，必须经过采购人同意，方可进行维修换件。

2.4燃气设备维修完毕后，按照采购人要求填写《设备维修记录》。

3.维保范围

3.1喷涂车间用天然气燃烧机整机及电气控制部分、燃气管道、燃气报警系统。

3.2天然气红外辐射采暖设备整机及电气控制部分、燃气管道、风机、燃气报警系统。

3.3氧气气体、漆雾报警、可燃气体探测器系统。

3.4燃气锅炉系统。

4.相关设备维修保养内容

4.1燃烧机维修保养内容

(1)检查电动机接线是否锈蚀或松弛

(2)清洁电动机和风机上的污物和灰尘

(3)检查点火电极是否烧蚀严重，否则更换

(4)清洁并调整点火电极到合适位置

(5)检查喷嘴、光电探测器、点火变压器、电磁阀及控制器是否正常

(6)检查燃气是否有泄漏

(7)检查燃烧时火焰是否正常

(8)检查燃烧时燃烧器声音是否有异

(9)检查联锁装置：超压熄火是否正常

(10)燃烧器点火电极清理、调整

(11)采用遮挡法检查火焰探测器是否灵敏可靠，并清洁火焰探测器

(12)检测电脑程序控制检测电控箱辅助电气元件是否正常

(13)检测火焰感应系统是否正常

(14)检测燃气电磁阀是否有切断功能检测燃烧机连锁是否正常

(15)检测熄火保护是否正常

(16)测超压保护是否正常

(17)检测燃气压力低保护是否正常

(18)检测燃气泄漏紧急切断阀联锁是否正常

(19)检测进气管处压力表是否正常

(20)检测进气管旁通连接处是否有漏气

(21)检测燃烧机安全监测器是否正常

4.2天然气红外辐射采暖及控制箱维修保养内容

(1)检查辐射管管外是否有积尘

(2)因为膨胀的原因，应检查反射板、辐射管是否脱落，设备吊点是否牢固、吊链是否松动、连接件是否脱离或者错位

(3)检查反射罩是否有灰尘

(4)检查风机是否旋转自如

(5)检查风机是否有灰尘

(6)检查电磁阀的电线是否老化

(7)检查压力开关是否正常

(8)检查外排管道是否有腐蚀现象

(9)检查外排管道是否有漏水现象

(10)检查每台设备的温度，保证设备正常工作

(11)检测电控箱辅助电气元件是否正常

(12)检测火焰感应系统是否正常

(13)检测燃气电磁阀是否有切断功能

(14)检测燃烧机连锁是否正常

(15)检查燃气连接管，调压阀等是否有变形、漏气及锈蚀现象

(16)燃气压力检查与调整

(17)检查采暖设备距离车间工艺生产线等距离是否符合距可燃物距离要求

(18)检测机头清灰、积碳进行清理

(19)检测风机叶轮及轴承、风压开关及电磁阀检查及异常处理

(20)检测对温控系统检查、电控箱内部线路是否有老化现象检查

(21)检测辐射采暖全部线路，是否有更换老化危险线路，处理恢复故障线路

(22)完成辐射采暖调温工作

4.3氧气气体、漆雾报警、可燃气体探测器及控制箱的维护保养内容

(1)检查主电开关是否开启

(2)检查主电源线是否断路

(3)检查主电保险管是否损坏

(4)检查主电部份元器件是否完好

(5)检查控制箱与探测器间连接线是否松驰脱落，断路、短路等

(6)检查探测器是否自身故障

(7)检查控制箱接口板、主板是否故障

(8)检查控制箱是否内部元件失效

(9)检查控制箱与输出模块、总线电源模块连线是否短路或断路

(10)检查探测器是否外观完好无损

(11)清洁探测器及控制箱

4.4燃气锅炉的维护保养内容

(1)检测锅炉安全保护传感器

(2)检查排污管道阀门使用功能

(3)检查锅炉底座及外观是否清洁有锈斑除锈

(4)检查电动机接线是否锈蚀或松弛

(5)检查电动机与风机联轴器是否牢固可靠

(6)清洁电动机和风机上的污物和灰尘

(7)检查点火电极是否烧蚀严重，否则更换

(8)清洁并调整点火电极到合适位置

(9)检查喷嘴、光电探测器、点火变压器、电磁阀及控制器是否正常

(10)检查燃气是否有泄漏

(11)检查燃烧时火焰是否正常

(12)检查燃烧时燃烧器声音是否有异常检查联锁装置:低水位置、超压、熄火、排烟温度超高是否正常

(13)燃烧器点火电极清理调整

(14)检测燃气压力低保护是否正常

(15)检测各控制联锁保护是否正常

(16)检测电脑程序控制

(17)检测电控箱辅助电气元件是否正常

(18)检测火焰感应系统是否正常检测燃气电磁阀是否有切断功能

(19)检查水路阀门是否工作正常及渗漏

(20)检查炉体、水管及水管接头是否渗漏

(21)检查水位是否正常

(22)检查设定温度是否正常

(23)检查保养管道阀门、修复管道外表保温

(24)检查各类仪表、水温、压差传感器功能及参数

(25)检测烟囱管道系统使用功能

5.维修保养要求

5.1依据采购人现场实际情况，供应商应结合自身专业能力及运维经验，提前向采购人提供具体的设备维保方案及应急预案，作为后续服务执行的基础依据。

5.2供应商每年对燃烧机设备进行4次例行全面保养（每季度一次），每次保养完毕后向采购人出具维保报告并填写燃烧机检查保养记录表；如发现问题及时向采购人告知并提出改进措施与建议。

5.3供应商每年对采暖设备进行2次例行全面保养，每次保养完毕后向采购人出具辐射采暖检查保养记录表，如发现问题及时向采购人告知并提出改进措施与建议。

5.4供应商每年对各类气体探测在进行2次例行全面保养，每次保养完毕后向采购人出具维保报告并填写气体探测器检查保养记录表；如发现问题及时向采购人告知并提出改进措施与建议。

5.5供应商每年对锅炉设行2次例行全面保养，每次保养完毕后向采购人出具燃气锅炉检查保养记录表，如发现问题及时向采购人告知并提出改进措施与建议。

5.6设备保养内容，例行保养是指维修技术人员按技术协议中内容要求，对设备各部分进行相应检查、试验、调节、清理，保证设备处于最佳运行状态，达到安全、高效、节能的目的。

5.7如有应急维修，在接到采购人通知后，1小时内人员到达现场进行维修。

四、供应商权责

1.服务期内，供应商须确保采购人所有维保设备正常运行，服务形式明确为驻厂维保。供应商需至少派遣2名员工常驻现场，负责设备维保工作；同时应结合现场实际需求合理调配人员，可随时增加维保人员，保障维保工作高效推进。

2.供应商工作人员在服务期内进出采购人工作现场，需依据采购人要求统一配备安全护具，出入时间应征得采购人认可，不得私自进出采购人厂区及现场作业。

3.供应商人员维保过程中需严格按照技术协议所要求内容进行维保作业，并认真及时填写各类检修单。采购人有权不定期对于供应商维保内容进行复检，复检中如出现安全隐患或维保作业不到位，采购人有权依据情节严重情况给予相应的扣款，同时供应商应立即组织相关人员进行重新维保直至采购人认可。

4.每月供应商对全部燃气管线进行测漏检查并填写测漏检修单，如出现漏气现象供应商立即通知采购人，采购人确认无误，供应商对相关设备及管网进行全面复查及维修。

5.供应商工作人员在维保服务现场应遵守采购人各项规章制度，维保服务工作不应影响采购人的正常生产秩序。如需送气、接电，供应商应提前通知采购人，请采购人安排相关人员协助，禁止供应商人员私自送气、接电，在完成维保后应恢复环境卫生并将更换部件及其他类工具带离工作区域。

6.维保单位因检查维修不到位造成维保范围内设备设施等物件坠落，由供应商承担全部责任并根据事故影响范围、物件及人员损伤程度进行相应考核。

7.维修保养过程中需更换的所有零件，均由供应商提供具体规格型号，经物料采购人审核确认无误后，统一组织采买。供应商负责老旧设备更新安装实施及调试。

8.在进行维修保养工作期间，甲乙双方人员均应遵守有关安全规程（依据双方签订安全技术协议）；为防止发生一切安全事故，供应商操作人员应服从采购人的指令并在采购人安排指导下操作。

9.确保设备安全运行，采购人有私自维修和整改，及现场外部其他因素导致设备损坏和配件损坏与供应商无关。

10.如因供应商维修人员的原因导致设备损坏或增加新故障，则由供应商承担责任。

11.正式合同生效后，如采购人在合理范围内提出少量修改或变更（总工程量的5%），供应商应予以满足，不额外收取费用。

五、采购人权责

1.采购人对进厂作业的人员进行安全指导和熟悉现场环境。

2.采购人安排人员监督供应商进厂后的维保工作，发现“三违作业”立即制止。

3.采购人在不影响采购人正常生产的情况，酌情提供现有的辅助设备；若因供应商维修保养急需的设备和工具，供应商自行准备。

4.采购人将供应商纳入正常业务管理范围，依据采购人《安全生产管理制度》、技术协议及采购人其他制度，对供应商进行管理和考核。

5.采购人不定期对供应商工作内容进行检查，发现不符合要求项目依据考核条款进行考核。

六、相关方管理要求

1.现场作业要求

1.1供应商需保证在现场维护人员的数量和素质能满足现场设备检修维护的需要。

1.2供应商使用的设备、工具，应能满足现场维保工作的需要，不影响检修维护工作。

1.3供应商应严格执行双方签订的协议及检维修作业标准、技术标准、以及行业标准，双方的标准如有不符，按较高的标准执行。

1.4供应商进厂作业人员必须穿戴明显的统一工作服，穿反光马甲，进入作业现场，正确佩戴安全帽，穿戴必要的个体防护装备。

1.5供应商作业区域（如：交叉作业、高处作业、维修作业等），必须设置警示牌和安全隔离，涉及动火作业必须配备消防设备或器材。

1.6供应商开展危险作业前（如：动火作业、动电作业、高处作业、受限空间作业等），必须办理危险作业审批手续，严禁无审批私自作业，发现违规作业按照《安全生产管理制度》、技术协议及采购人其他制度，进行考核。

2.维保作业人员要求

2.1供应商维保人员应身体健康，无职业禁忌证，无任何影响工作的身体缺陷。

2.2供应商应保证必要的人员和技术储备，在突发性工作或事故检修时可随时调配，以保证各项工作按工期、质量等要求顺利进行。

2.3供应商应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》建立健全作业现场安全管理制度，对所承揽的维保工作进行定期检查，现场发现问题，及时整改，并对进厂作业人员进行相应的考核，采购人核验存档。

2.4特种作业人员（如高处作业），需持证上岗且证件应在有效期内，供应商提供证件复印件，由设备室进行查验及存档保存证件复印件。

2.5采购人认为供应商服务人员不胜任采购人工作、不服从采购人管理、严重违反采购人各项规章制度，双方核实，如果确认属实，供应商应更换服务人员。

七、现场服务条件

1.采购人提供现有登高设备，除采购人现有登高设备以外，供应商为完成维保工作需另外增加登高设备由供应商自行解决并承担相应费用。

2.维保人员应每天对管辖区域进行巡检并记录，维保时间依据采购人工作时间确定。

3.供应商应判断并排除设备维修过程中的困难，保证设备正常运行，采购人需配合供应商完成。

4.供应商对采购人人员提出的各种问题应及时耐心解答。当燃气供暖系统出现故障时，采购人应及时与供应商客户服务部门联系，不得自行拆动修理，供应商应在接到采购人的维修电话后1小时内安排售后服务人员赶到现场。

5.设备故障及突发状况供应商应半小时内到厂，包括调节辐射采暖控制箱及设备，借故未按时到达现场视情况进行考核。

6.检修人员配备工具、劳保及仪表、检修用电焊机、检修用电源箱等由供应商自备。

7.完成设备设施的检修、事故及故障抢修、维护保养、小型改造及零星改善性维修等现场设备的维护检修工作；并按要求实施设备检查工作。

8.按照国家标准及专业安全技术业务管理部门的要求，对区域内所有设备、设施进行性能、状态及预防性检测、鉴定及实验调整。

9.维保人员经采购人人员培训合格后，依据采购人安全管理各项规定驾驶升高车作业，驾驶过程中必须有人监护。

八、考核管理

1.采购人有权对供应商工作内容按照技术协议要求进行不定期检查并进行考核。

2.故障维修未及时到现场、维修超时、未按规定时间保养，每次考核1000元。

3.供应商工作人员在服务期内进出采购人工作现场，需依据采购人要求统一配备安全护具，出入时间应征得采购人认可，不得私自进出采购人厂区及现场作业，违反每次考核1000元。

4.设备故障应及时修理，一般性故障超过4个小时，总故障维修超过3天，未及时进行修理，每发生一次考核供应商1000元。

5.供应商人员维保过程中需严格按照《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012、《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914-2012、《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》GB 15322.1-2019的要求内容进行维保作业，并认真及时填写各类维保记录，采购人不定期对于供应商维保内容进行复检，复检中如出现安全隐患或维保作业不到位，采购人有权依据情节严重情况给予相应的扣款，每次考核1000元。

6.维保现场脏污，机具、材料摆放混乱，更换的废旧设备未及时处理或未放置指定位置，单次考核1000元。

7.供应商工作人员在服务现场应遵守采购人各项规章制度，服务工作不应影响采购人的正常生产秩序。如需送气、接电，供应商应提前通知采购人，请采购人安排相关人员协助，禁止供应商人员私自送气、接电，单次考核1000元。

8.供应商未按照技术协议规定安全操作规程进行作业，单次考核1000元。

9.供应商在工作中不服从管理，存在故意拖延、怠慢，不主动去解决的情况，单次考核1000元。

10.供应商进厂作业时，违反采购人《安全生产管理制度》的要求，存在违规作业，单次考核1000元。

11.供应商现场维修、检查、保养时，未按作业要求进行悬挂警示牌、安全隔离围挡等，单次考核1000元。

12.维保范围内设备及附件出现掉落，未造成人员伤亡，所造成的损坏件照价赔偿，并单次处罚1000-3000元，如发生人员伤亡事故，由相关部门按照规章制度进行处罚处理。

13.供应商在维修期间，如维护设备因漏检导致电磁阀无法关闭，造成燃气泄漏，每次考核1000-3000元，如发生人员伤亡事故，由相关部门按照规章制度进行处罚处理。

14.因维保不到位导致反射板、辐射管、尾排管等高处部件脱开，设备吊点松动、连接件脱离或者错位，一经发现，每次考核1000元。

15.供应商未完成月度安全检查、季度保养，单次处罚1000元。

16.供应商在维修过程中,如发生质量事故或因判断错误导致设备设施损坏或造成人员伤亡所造成的采购人经济损失,由供应商承担。由相关部门按照规章制度进行处罚处理。

17.供应商发生二次以上设备事故或一次以上安全环保事故，采购人将视为供应商不能胜任上述维保工作，及时清退供应商。

第四部分  评审办法

一、评审办法采用综合评估法。

二、评审委员会根据本评审办法对已接收的响应文件进行评审，向采购人提供评审排序结果，编写评审报告，由采购人最终确定成交供应商。

三、评审程序

评审程序分为初步评审、详细评审。

1.初步评审

1.1评审委员会依据本章初步评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会否决其报价。

1.2除询价须知前附表否决报价的其他情况规定外，供应商有以下情形之一的，评审委员会否决其报价：

（1）被评审委员会认定为低于成本报价的。

（2）拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的。

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件。

1.3报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其报价：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

2.详细评审

2.1评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价，并否决其报价。

2.2响应文件的澄清

2.2.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.2.3评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

2.2.4供应商对所提供材料的真实性，有效性负责，材料原件备查。

四、未尽事宜由评审委员会集体商议决定。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）一致，具备有效的营业执照（事业单位法人证书） |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。 |
|  |  | 维保期限 | 满足询价文件要求 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 其他 | 不存在否决报价的其他情况 |
|  |  | 不存在禁止参与竞价的情形 | 不存在询价须知前附表第14条规定的情形（以响应文件中盖章的“不存在负面清单情形的承诺”为准） |
| 2 | 详细评审 标准 | 服务方案 | 根据供应商服务方案中维修、保养的完整性、可靠性进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 定期保养 | 根据供应商定期保养的方案进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 故障分析方案 | 根据供应商故障分析方案进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 现场维修保障措施 | 根据供应商现场维修保障措施进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 安全保障措施 | 根据供应商安全保障措施进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 项目团队人员 | 根据供应商配备的服务人员岗位专业性及服务人员数量的满足程度进行评分，好的得(7-10]分；较好的得(5-7]分；一般的得[0-5]分。 |
|  |  | 供应商业绩 | 供应商每具有一项2023年1月1日至递交响应文件截止时间的类似业绩得1分，满分5分，以供应商签订的合同为准，需提供合同关键页。合同关键页无法体现签订时间、服务内容、甲乙双方盖章(盖章齐全)基本内容的或者无法辨别上述内容的不予计分。 |
|  | 报价评分标准 |  | 以所有有效报价的最低价作为评审基准价，报价等于评审基准价的得满分35分，高于评审基准价的按照以下计算式计算得分：报价得分＝35-5×(报价-评审基准价)/(最高报价-评审基准价)，最低得分30分。得分保留两位小数，四舍五入。 |

第五部分  响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：

供应商：                （盖单位章）

年  月  日

目  录

一、报价函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

二、授权委托书

三、响应保证金（如有）

四、分项报价表

五、资格审查资料

六、服务方案

七、其他资料

一、报价函

采购人：

1.我方已仔细研究了（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥     ）元的报价（其中，增值税税率为   %）提供服务，维保期限：     ，项目负责人       ，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）分项报价表；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二部分“询价须知”前附表第14项规定的任何一种情形。

6.（其他补充说明）。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件或扫描件

法定代表人（或单位负责人）身份证（正反两面）复印件

供应商：                    （盖单位章）

年   月   日

二、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改该项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至本项目合同签订之日止。

代理人无转委托权。

供应商：               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章）

委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人（或单位负责人）身份证（正反两面）复印件

委托代理人身份证（正反两面）复印件

三、响应保证金（如有）

四、分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 服务范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

提供供应商的相关资格证明材料

（1）供应商为企业的，提交营业执照的复印件；

（2）供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 实施内容 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

供应商应提供该项目的合同复印件作为业绩证明材料。

（三）正在服务和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 实施内容 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

供应商应提供该项目的合同复印件作为业绩证明材料。

六、服务方案

七、其他资料

不存在负面清单情形的承诺

致采购人：

我方参加贵方的本次询价采购项目，现向贵方郑重承诺我方不存在如下情形：

1.在工程发包活动中组织或者参与围标串标的；

2.在工程发包活动中采取指使、操纵、贿赂评标委员会成员等违规手段谋取中标的；

3.挂靠借用其他单位资质证书，或者以其他弄虚作假方式承揽工程的；

4.转入、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的；

5.将承包的工程转包，或者肢解后以分包名义分别转包的；

6.将承包的工程进行违法分包的；

7.在工程发包活动中诬告乱告、恶意申诉、扰乱工程正常发包秩序的；

8.向建设单位相关人员行贿，或者向利益相关方行贿索贿的；

9.未按工程质量管理要求进行检验检测，或者在检验检测中弄虚作假，指使或者直接伪造鉴定结论，出具虚假检测数据、报告或者证明材料的；

10.擅自或与建设单位、招标代理、工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包、工程施工、工程造价、工程审计等单位串通，采取弄虚作假的方式，降低工程质量或者提高工程成本，对建设单位造成不良影响或经济损失的；

11.擅自降低设备指标、材料标准的，或使用假冒伪劣产品、设备材料，在施工中偷工减料、以次充好的；

12.发生较大以上（含）质量事故、生产安全责任事故或一般及以上突发环境事件的；

13.由于参建单位自身原因，导致工程建设项目严重超期、拖期，对建设单位造成不良影响或经济损失的；

14.擅自更换项目主要管理人员，或者主要管理人员未经批准擅离职守，情节严重的；

15.因参建企业违规违法，导致发生劳资纠纷、商务纠纷、节能环保行政处罚等法律诉讼或者群体性事件等，对建设单位造成不良影响或经济损失的；

16.违反保密规定，对建设单位造成不良影响或者失泄密问题的

我方承诺上述信息的真实和准确；贵方可在采购过程中随时调查、核实，如存在承诺不实行为，我方愿意承担一切责任。

特此承诺。

供应商：               （盖单位章）

时间：    年    月    日