生活区热水管道更换工程施工方案

- 工程概况

- • 工程名称：生活区热水管道更换工程

- • 工程地点：生活区

- • 建设内容：包含地面拆除、地沟盖板拆除、旧管道拆除、土方开挖与回填、新地沟砌筑、新 PPR 管道安装、地面恢复、稳压给水设备安装及安全防护措施等。

- 编制依据

- 本工程工程量清单及现场勘查情况；

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）；

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）；

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）；

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）；

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；

- 国家及地方现行安全生产、文明施工、环境保护相关规定。

- 施工准备

- 技术准备

- 组织施工技术人员熟悉图纸、工程量清单及现场情况，编制专项施工技术交底和安全交底，明确各工序施工流程、质量标准及安全注意事项。

- 对施工人员进行岗前培训，重点讲解 PPR 管道热熔连接、砖砌地沟砌筑等关键工序的施工要点，以及有害环境施工的防护要求。

- 3. 编制测量放线方案，对现场地沟位置、管道走向、地面拆除范围进行放线定位，设置控制点并做好保护。

- 物资准备

- 材料准备：按工程量清单准备PPR 管材管件（DN25/32/40/50）、MU10 烧结普通砖、C20/C25 商品混凝土、M7.5 水泥砂浆材料、1:2.5 水泥砂浆抹灰材料、原土回填材料、砂垫层材料、普砖、稳压给水设备及配套控制柜等，所有材料进场时需提供合格证、检测报告，进场后按规定复试，合格后方可使用。

- 设备准备：配备热熔焊机、切割机、冲击钻、振捣器、砂浆搅拌机、水准仪、经纬仪、试压泵、通风设备、粉尘防护用品、有害气体检测仪等设备，进场前进行调试，确保性能完好。

- 3. 安全防护物资准备：配备安全帽、安全带、防尘口罩、防毒面具、防护手套、护目镜、灭火器、临时围挡、警示标志等，满足有害环境施工及现场安全防护要求。

- 现场准备

- 清理施工区域内的障碍物，搭建临时围挡，划分施工区、材料堆放区、设置明显的安全警示标志，实行封闭施工。

- 接通施工用水、用电，布置临时用电线路，设置配电箱，落实三级配电两级保护措施；施工用水满足土方施工、混凝土养护、管道试压等需求。

- 规划土方开挖、材料运输通道，避免与生活区人员通行交叉，做好现场排水设施，防止雨水浸泡开挖的地沟。

- 4. 对施工人员进行有害环境施工安全交底，设置通风设施，配备有害气体检测设备，提前对施工区域进行环境检测，确认安全后方可进场施工。

- 施工部署与进度计划

- 施工部署

- 本工程采用 “分段流水作业” 方式，分为拆除阶段、土方与地沟施工阶段、管道安装阶段、设备安装阶段、恢复与验收阶段五大阶段，各阶段交叉作业，合理安排工序，减少对生活区正常生活的影响。

- 拆除阶段优先施工，完成地面、地沟盖板、旧管道拆除及盖板上土方开挖，为后续地沟施工和新管道安装创造条件；

- 土方与地沟施工阶段同步进行宿办楼后新增地沟土方开挖、砖砌地沟砌筑、盖板预制安装及土方回填；

- 管道安装阶段分为地沟内管道安装和内墙明装管道安装，同步进行热熔连接、试压试验；

- 设备安装阶段完成稳压给水设备及控制柜安装、调试；

- 5. 最后进行地面恢复、现场清理及竣工验收。

- 进度计划： 25 天， 可根据现场实际情况调整。

- 主要分部分项工程施工工艺

- 拆除工程施工

- 陡铺普砖地面拆除

- • 按放线范围采用人工配合小型工具拆除普砖及砂垫层，拆除时轻敲轻拆，避免对周边地面造成破坏，拆除的砖块集中堆放，用于后续地面恢复。

- • 拆除完成后清理现场碎砖、砂垫层废料，分类堆放，及时清运。

- 地沟盖板拆除

- • 采用人工配合撬棍将预制钢筋砼盖板翘出，搬离至管沟外 1.5m 处，严禁破碎，拆除时注意保护周边结构，防止盖板坠落伤人。

- • 拆除完成后对盖板进行检查，可重复利用的盖板集中堆放，损坏的盖板按建筑垃圾清运处理。

- 原旧 PPR 管拆除

- • 先关闭热水系统总阀门，放空管道内积水，采用切割机分段拆除旧 PPR 管及阀门，拆除时注意避免破坏周边墙体和结构。

- • 拆除的旧管材、管件分类堆放，可回收材料集中存放，其余按规定清运。

- 土方工程施工

- 土方开挖

- • 挖盖板上土方：采用人工开挖，控制开挖深度，避免破坏下方结构，开挖的土方就近堆放，用于后续回填。

- • 挖宿办楼后新增地沟土方：采用人工开挖，挖土深度 1.6m，按放坡坡度 0.5、放坡深度 1.5m 进行放坡，防止边坡坍塌。开挖过程中设置排水沟，防止积水浸泡边坡，土方开挖至设计标高后，人工清理基底，确保基底标高、平整度符合要求。

- 土方回填

- • 地沟施工完成后，进行盖板上土方回填，采用原土回填，分层夯实，每层厚度不大于 300mm，压实度≥0.85，回填时对称回填，避免单侧压力过大破坏地沟结构，回填完成后整平地面。

- 砖砌地沟施工

- 垫层施工：基底验收合格后，浇筑 C20 普通混凝土垫层，厚度 100mm，振捣密实，表面抹平，养护至强度达标。

- 砖砌体施工：采用 MU10 烧结普通砖、M7.5 水泥砂浆砌筑，砌筑前砖提前浇水湿润，砌筑时控制沟截面尺寸 1000×1200，灰缝均匀，砂浆饱满度不低于 80%，内壁随砌随抹 1:2.5 水泥砂浆找平层，确保内壁平整。

- 3. 预制地沟盖板安装：预制 C25 混凝土盖板，规格 1500×500×100，配置 Φ14@150 双向钢筋，养护至强度达标后，人工配合吊装安装，安装时控制标高，盖板接缝处用水泥砂浆填缝。

- PPR 管道安装施工

- 材料检查：进场的 PPR 管材管件需检查外观、规格、型号，核对合格证、检测报告，严禁使用不合格材料。

- 管道安装

- • 地沟内管道安装：在地沟内按设计走向铺设 DN32、DN40、DN50 PPR 管，采用热熔连接，连接前清理管材管件表面，热熔温度、时间按产品说明控制，连接后冷却定型，管道安装坡度符合热水管设计要求，设置支架固定，间距符合规范。

- • 内墙明装管道安装：内墙明装 DN25 PPR 管，水平主管安装高度 2.1m，采用热熔连接，安装时控制管道平直度，设置管卡固定，间距均匀，避免管道晃动。

- 3. 压力试验：管道安装完成后，进行 1.15MPa 压力试验，缓慢升压，达到试验压力后稳压 30 分钟，压力降不超过 0.05MPa，检查无渗漏为合格；合格后进行吹洗，清除管道内杂物。

- 稳压给水设备安装施工

- 设备基础验收：检查设备基础标高、平整度、预留螺栓孔位置，符合设备安装要求。

- 设备安装：将稳压给水设备（型号 50-200-5.5）吊装就位，调整水平度，固定设备地脚螺栓，安装配套控制柜，连接设备与控制柜的线路，确保接线牢固、接地可靠。

- 3. 设备调试：接通电源，检查设备运转情况，测试水泵转速、扬程、流量，调试控制柜控制参数，确保设备运行稳定，满足热水系统供水压力要求。

- 地面恢复施工

- 地沟盖板上土方回填完成后，铺设原砂垫层，厚度与原地面一致，整平夯实。

- 2. 采用原拆除的普砖 240×115×53mm 进行陡铺，铺设时控制砖缝均匀，表面平整，铺筑完成后用砂灌缝，清理表面浮砂，洒水养护，确保地面平整、牢固，与周边地面衔接顺畅。

- 安全文明施工与环境保护措施

- 安全施工措施

- 有害环境施工防护：施工区域设置通风设备，加强空气流通，配备有害气体检测仪，定期检测施工区域空气，施工人员佩戴防尘口罩、防毒面具等防护用品，严禁无防护作业。

- 土方施工安全：开挖的地沟边坡定期检查，防止坍塌，沟边设置防护栏杆和警示标志，严禁人员靠近；雨天停止土方施工，雨后复工前检查边坡稳定性。

- 临时用电安全：施工用电采用三级配电两级保护，配电箱上锁，由持证电工操作，严禁私拉乱接；设备用电接地可靠，避免触电事故。 4. 机械作业安全：热熔焊机、切割机等设备由专人操作，严格按操作规程作业，佩戴防护用品；吊装作业时，设专人指挥，严禁非作业人员进入吊装区域。

- 高处作业安全：内墙明装管道安装时，作业人员佩戴安全带，搭设稳固的脚手架或作业平台，严禁高空抛物。

- 6. 消防安全：施工现场配备足够的灭火器，严禁吸烟和违规动火，易燃材料集中存放，远离火源。

- 文明施工措施

- 施工现场设置围挡，实行封闭管理，无关人员严禁进入；施工区域悬挂安全警示标志和文明施工标语。

- 材料分类堆放整齐，挂牌标识，废料及时清运，保持现场整洁。

- 合理安排施工时间，避免施工噪音扰民。

- 4. 施工人员统一着装，佩戴安全帽，遵守现场管理制度，严禁违章作业、野蛮施工。

- 环境保护措施

- 施工垃圾、废料分类收集，及时清运至指定地点，严禁随意倾倒；拆除的建筑垃圾采用密闭车辆运输，防止沿途撒漏。

- 施工废水经沉淀处理后排放，严禁直接排放污水污染环境；管道试压废水合理排放，避免积水影响生活区环境。

- 控制施工噪音，选用低噪音设备，合理安排工序，减少噪音对周边居民的影响。

- 4. 保护施工区域周边设施，严禁随意破坏，施工完成后及时恢复现场原貌。

- 质量保证措施

- 建立质量保证体系，明确各岗位质量责任，施工过程中实行 “三检制”（自检、互检、交接检），每道工序验收合格后方可进行下一道工序施工。

- 原材料进场验收：所有材料进场时必须提供合格证、检测报告，按规定进行复试，不合格材料严禁使用。

- 关键工序质量控制：

- • 砖砌地沟砌筑时，控制砂浆饱满度、沟截面尺寸和内壁平整度，确保符合设计及规范要求；

- • PPR 管道热熔连接严格控制温度、时间，连接后检查接头质量，压力试验必须合格；

- • 土方回填分层夯实，压实度检测合格，避免后期地面沉降。

- 应急预案

- 有害气体中毒应急处理

- 施工人员出现中毒症状，立即将其转移至空气流通的安全区域，拨打急救电话；

- 2. 对施工区域加强通风，检测有害气体浓度，排查泄漏源，处理隐患后，方可恢复施工。

- 触电事故应急处理

- 发现有人触电，立即切断电源，或用绝缘工具使触电者脱离电源； 2. 对触电者进行初步检查，如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，同时拨打急救电话；

- 3. 对触电事故进行调查，排查用电隐患，整改合格后方可恢复施工。

- 竣工验收与交付

- 工程完工后，施工单位自检合格，整理完整的竣工资料，向建设单位提交竣工验收申请。

- 建设单位组织进行竣工验收，检查工程质量、使用功能是否符合设计及规范要求，重点检查管道压力试验记录、设备运行情况、地面恢复质量等。

- 3. 验收合格后，办理工程交付手续，向建设单位提交竣工资料和使用说明书，做好后期保修服务。